Celtņa ceļa siju aprēķins 
un celtņu slodžu uz karkasu noteikšana.

Pirmais laidums - divi celtni 5000 kg,

Laidumi 2 un 3  -  pa divi celtni 10000 kg.

Celtņa ceļa sijas laidums 6 m.

Celtņa slodzes

2. Informācija par celtni

| Celtņa veids | CXTS10t x 19.2m Hoi: 6.8m | Bufera veids | D2241 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laidums (Spa) | 19.2 m | Riteņu bāze (Wb) | 2 700 mm |
| Celtspēja (SWL) | 10 000 kg | Celtņa sliedes aprēķinam | 50*30 |
| Celtņa grupa | FEM A4 | Riteņa rieva | 65 mm |
| Celtņa ātrums | 40 m/min |  |  |
| Celtņa svars | 5 630 kg | Celtņa braukšanas robežu slēdzis | 2-soli |

4       Vertikālas slodzes no rīteņiem

| Riteņi: | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rmax Stc | 64.2 kN | 61.0 kN | - | - |
| Rmin Stc | - | - | 14.5 kN | 13.7 kN |
| Rmax Dyn | 72 kN | 68.5 kN | - | - |
| Rmin Dyn | - | - | 15.8 kN | 14.9 kN |

5      Horizontālie spēki no riteņiem (saskaņā ar DIN 4132 + 15018 un FEM)

| 4.1 | Inerces spēks (no braukšanas mehānismiem) | HM1 = 2.4 kN | HM2 = 10.8 kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Maksimālais speks no riteņa uz katru celtņa ceļu garenvirzienā |  | 4.3 kN |
| 4.3 | Bufera spēks celtņa sijas gala attura aprēķinam |  | Bf = 48 kN |
| 4.4 | Spēki no sašķiebšanas: |  |  |
| 4.4.1 | Vadošais (kontakta) spēks (S= HS2 + HS4) |  | S = 20.9 kN |
| 4.4.2 | Berzes spēki braukšanai no sašķiebtas braukšanas | HS2 = 17.1 kN | HS4 = 3.8 kN |

Piezīmes:

Inerces spēks var darboties tikai paātrināšanas un bremzēšanas laikā.

Inerces spēks un kontakta spēki nevar darboties vienlaicīgi.

Kontakta spēks S var būt izvietots arī riteņā NR4.

TEHNISKIE DATI

CELTSPEJA	10 t

LAIDUMS	19 m

PACELŠANAS AUGSTUMS	6.83 m

PACELŠANAS ĀTRUMS	5/0.83 m/min 2 atrumi

ŠĶĒRSVIRZIENA PARVIETOŠANAS ĀTRUMS	20 m/min

GARENVIRZIENA PARVIETOŠANAS ĀTRUMS	32 m/min

RATIŅU MASSA	0.61 t

TILTA MASSA	4.97 t

BAROŠANA	380 V/48 V/ 50Hz

CELTŅA DARBA REŽIMS	FEM A4

CELŠANAS MEHANISMA REŽIMS	FEM M5 (2m)

TILTA PARVIETOŠANAS MEHANBISMA REŽIMS	FEM M5 (2m)

BAROŠANAS ENERGIJA	11.2 W

CELTNA CĒĻA GARUMS	64 m

Celtņa slodzes

2       Informācija par celtni

| Celtņa veids | CXTS5t x 19.2m Hoi: 6.9m | Bufera veids | D2240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laidums (Spa) | 19.2 m | Riteņu bāze (Wb) | 2 700 mm |
| Celtspēja (SWL) | 5 000 kg | Celtņa sliedes aprēķinam | 50*30 |
| Celtņa grupa | FEM A4 | Riteņa rieva | 65 mm |
| Celtņa ātrums | 40 m/min |  |  |
| Celtņa svars | 3 940 kg | Celtņa braukšanas robežu slēdzis | 2-soli |

4       Vertikālas slodzes no rīteņiem

| Riteņi: | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rmax Stc | 35.9 kN | 33.5 kN | - | - |
| Rmin Stc | - | - | 9.4 kN | 8.8 kN |
| Rmax Dyn | 40.2 kN | 37.6 kN | - | - |
| Rmin Dyn | - | - | 10.2 kN | 9.5 kN |

5      Horizontālie spēki no riteņiem (saskaņā ar DIN 4132 + 15018 un FEM)

| 4.1 | Inerces spēks (no braukšanas mehānismiem) | HM1 = 1.4 kN | HM2 = 5.5 kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Maksimālais speks no riteņa uz katru celtņa ceļu garenvirzienā |  | 2.8 kN |
| 4.3 | Bufera spēks celtņa sijas gala attura aprēķinam |  | Bf = 36 kN |
| 4.4 | Spēki no sašķiebšanas: |  |  |
| 4.4.1 | Vadošais (kontakta) spēks (S= HS2 + HS4) |  | S = 12 kN |
| 4.4.2 | Berzes spēki braukšanai no sašķiebtas braukšanas | HS2 = 9.5 kN | HS4 = 2.5 kN |

Piezīmes:

Inerces spēks var darboties tikai paātrināšanas un bremzēšanas laikā.

Inerces spēks un kontakta spēki nevar darboties vienlaicīgi.

Kontakta spēks S var būt izvietots arī riteņā NR4.

TEHNISKIE DATI

CELTSPEJA	5 t

LAIDUMS	19.2 m

PACELŠANAS AUGSTUMS	6.88 m

PACELŠANAS ĀTRUMS	5/0.83 m/min 2 atrumi

ŠĶĒRSVIRZIENA PARVIETOŠANAS ĀTRUMS	20 m/min

GARENVIRZIENA PARVIETOŠANAS ĀTRUMS	40 m/min

RATIŅU MASSA	0.35 t

TILTA MASSA	3.59 t

BAROŠANA	380 V/48 V/ 50Hz

CELTŅA DARBA REŽIMS	FEM A4

CELŠANAS MEHANISMA REŽIMS	FEM M5 (2m)

TILTA PARVIETOŠANAS MEHANBISMA REŽIMS	FEM M5 (2m)

BAROŠANAS ENERGIJA	6.01 kW

CELTNA CĒĻA GARUMS	0 m

Aprēķina vērtības:

Celtni 5 t

Rmax1 =  3.8 ∙ 1.1 = 4.2 t

Rmax2 =  4.0 ∙ 1.1 = 4.4 t

T uz vienu riteni  =  10%(5.0t + 0.35t)/2 ∙ 1.1 = 0.29 t

Celtni 10 t

Rmax1 =  7.2 ∙ 1.1 = 7.92 t

Rmax2 =  6.85 ∙ 1.1 = 7.54 t

T uz vienu riteni  =  10%(10.0t + 0.61t)/2 ∙ 1.1 = 0.58 t

Aprēķinu praksē pieņemts, kā momentu no horizontāla spēka pilnīgi jāuzņem celtņu ceļa sijas augšējai joslai. Tāpēc sijai pieliktu horizontālu spēku divkāršojam.

Sijas šķērsgriezumam jābūt tādam, lai nodrošināt vertikālo izlieci < L/400 = 6000/400 = 15 mm un horizontālo izlieci L/500 = 12 mm.

Kustīga slodze no diviem celtņiem

Horizontālais un vertikālais spiediens uz kolonnu

-------------------------

| Элемент    N,т ЗАГРУЖЕНИЯ

-------------------------

|    14    -1.68  7,26  |

|          -1.68  7,26  |

|          -1.68  7,26  |

|                       |

|          -13.6  7,26  |

|    29    -13.6  7,26  |

|          -13.6  7,26  |

-------------------------

Horizontālais spiediens uz kolonnu	T = ± 1.68 t

Vertikālie spiedieni uz kolonnām 	Dmax = 13.6 t,

Dmin = 13.6 ∙ 10.2/40.2 = 3.45t

Nestspējas pārbaude

HEA 300, S355

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | Фb |    СПОСОБНОСТИ БАЛКИ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НC|ГРУППА| РЕБЕР | min|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   |    |нор|тау|с1 |УБ |Прг|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 2.1.1.  HEA 300                                                      |

|Профиль: 300; dimensions: NF A 45-201 (septembre 1983) Euronorm 53-62 toleranc|

|Сталь: Fe E 355; EN 10025                                                     |

|Сортамент: Poutrelles HEA                                                     |

|2      |1 |      |   0.00|0.92|  0| 17| 14|  0| 17| 32|  0| 17| 17| 32|   0.50|

|2      |2 |      |   0.00|0.92| 12| 17| 15| 14| 17| 32| 56| 17| 17| 56|   0.50|

|3      |1 |      |   0.00|0.92| 12| 15| 13| 14| 34| 32| 56| 15| 34| 56|   0.50|

|3      |2 |      |   0.00|0.92| 21| 15| 16| 24| 34| 32| 56| 24| 34| 56|   0.50|

|4      |1 |      |   0.00|0.92| 21| 13| 13| 24| 48| 32| 56| 24| 48| 56|   0.50|

|4      |2 |      |   0.00|0.92| 27| 13| 16| 30| 48| 32| 56| 30| 48| 56|   0.50|

|5      |1 |      |   0.00|0.92| 27| 11| 14| 30| 57| 32| 56| 30| 57| 56|   0.50|

|5      |2 |      |   0.00|0.92| 32| 11| 17| 36| 57| 32| 56| 36| 57| 56|   0.50|

|6      |1 |      |   0.00|0.92| 32| 11| 17| 36| 64| 32| 56| 36| 64| 56|   0.50|

|6      |2 |      |   0.00|0.92| 40| 11| 20| 45| 64| 32| 56| 45| 64| 56|   0.50|

|7      |1 |      |   0.00|0.92| 40|  8| 18| 45| 66| 32| 56| 45| 66| 56|   0.50|

|7      |2 |      |   0.00|0.92| 41|  8| 20| 46| 66| 32| 56| 46| 66| 56|   0.50|

|8      |1 |      |   0.00|0.92| 41|  8| 20| 46| 69| 32| 56| 46| 69| 56|   0.50|

|8      |2 |      |   0.00|0.92| 42|  8| 19| 46| 69| 32| 56| 46| 69| 56|   0.50|

|9      |1 |      |   0.00|0.92| 42| 11| 20| 46| 67| 32| 56| 46| 67| 56|   0.50|

|9      |2 |      |   0.00|0.92| 39| 11| 18| 43| 67| 32| 56| 43| 67| 56|   0.50|

|10     |1 |      |   0.00|0.92| 39| 13| 21| 43| 61| 32| 56| 43| 61| 56|   0.50|

|10     |2 |      |   0.00|0.92| 34| 14| 17| 38| 61| 32| 56| 38| 61| 56|   0.50|

|11     |1 |      |   0.00|0.92| 34| 16| 20| 38| 50| 32| 56| 38| 50| 56|   0.50|

|11     |2 |      |   0.00|0.92| 26| 16| 17| 29| 50| 32| 56| 29| 50| 56|   0.50|

|12     |1 |      |   0.00|0.92| 26| 18| 19| 29| 33| 32| 56| 29| 33| 56|   0.50|

|12     |2 |      |   0.00|0.92| 15| 18| 16| 16| 33| 32| 56| 18| 33| 56|   0.50|

|13     |1 |      |   0.00|0.92| 15| 21| 18| 16| 15| 32| 56| 21| 15| 56|   0.50|

|13     |2 |      |   0.00|0.92|  0| 21| 17|  0| 15| 32|  0| 21| 15| 32|   0.50|

|______________________________________________________________________________|

Kustīga slodze no diviem celtņiem

Vertikālais pārvietojums, mm

Horizontālais pārvietojums

Stieņu numuri

| № элем | N (т) | №№ загруж |
| --- | --- | --- |
| 14 | - 3.480 | 7 26 |
| 29 | - 24.101 | 7 26 |

Horizontālais spiediens uz kolonnu	T = ± 3.48 t

Vertikālie spiedieni uz kolonnām 	Dmax = 24.10 t,

Dmin = 24.1 ∙ 15.8/72.0 = 5.29t

HEA 400, S355

Nestspējas pārbaude

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | Фb |    СПОСОБНОСТИ БАЛКИ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НC|ГРУППА| РЕБЕР | min|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   |    |нор|тау|с1 |УБ |Прг|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 2.1.1.  HEA 400                                                      |

|Профиль: 400; dimensions: NF A 45-201 (septembre 1983) Euronorm 53-62 toleranc|

|Сталь: Fe E 355; EN 10025                                                     |

|Сортамент: Poutrelles HEA                                                     |

|2      |1 |      |   0.00|1.00|  0| 18| 14|  0| 13| 35|  0| 18| 13| 35|   0.50|

|2      |2 |      |   0.00|0.91| 14| 18| 15| 15| 13| 35| 41| 18| 13| 41|   0.50|

|3      |1 |      |   0.00|0.91| 14| 15| 13| 15| 25| 35| 41| 15| 25| 41|   0.50|

|3      |2 |      |   0.00|0.91| 24| 15| 16| 27| 25| 35| 41| 27| 25| 41|   0.50|

|4      |1 |      |   0.00|0.91| 24| 13| 13| 27| 34| 35| 41| 27| 34| 41|   0.50|

|4      |2 |      |   0.00|0.91| 30| 13| 16| 34| 34| 35| 41| 34| 34| 41|   0.50|

|5      |1 |      |   0.00|0.91| 30| 12| 15| 34| 41| 35| 41| 34| 41| 41|   0.50|

|5      |2 |      |   0.00|0.91| 36| 11| 18| 40| 41| 35| 41| 40| 41| 41|   0.50|

|6      |1 |      |   0.00|0.91| 36| 11| 18| 40| 46| 35| 41| 40| 46| 41|   0.50|

|6      |2 |      |   0.00|0.91| 45| 11| 21| 50| 46| 35| 41| 50| 46| 41|   0.50|

|7      |1 |      |   0.00|0.91| 45|  8| 19| 50| 48| 35| 41| 50| 48| 41|   0.50|

|7      |2 |      |   0.00|0.91| 46|  8| 20| 51| 48| 35| 41| 51| 48| 41|   0.50|

|8      |1 |      |   0.00|0.91| 46|  8| 20| 51| 49| 35| 41| 51| 49| 41|   0.50|

|8      |2 |      |   0.00|0.91| 46|  8| 20| 52| 49| 35| 41| 52| 49| 41|   0.50|

|9      |1 |      |   0.00|0.91| 46| 11| 21| 52| 48| 35| 41| 52| 48| 41|   0.50|

|9      |2 |      |   0.00|0.91| 43| 11| 18| 48| 48| 35| 41| 48| 48| 41|   0.50|

|10     |1 |      |   0.00|0.91| 43| 14| 21| 48| 44| 35| 41| 48| 44| 41|   0.50|

|10     |2 |      |   0.00|0.91| 38| 14| 18| 43| 44| 35| 41| 43| 44| 41|   0.50|

|11     |1 |      |   0.00|0.91| 38| 16| 21| 43| 36| 35| 41| 43| 36| 41|   0.50|

|11     |2 |      |   0.00|0.91| 29| 16| 17| 33| 36| 35| 41| 33| 36| 41|   0.50|

|12     |1 |      |   0.00|0.91| 29| 19| 19| 33| 24| 35| 41| 33| 24| 41|   0.50|

|12     |2 |      |   0.00|0.91| 16| 19| 16| 18| 24| 35| 41| 19| 24| 41|   0.50|

|13     |1 |      |   0.00|0.91| 16| 21| 18| 18| 11| 35| 41| 21| 11| 41|   0.50|

|13     |2 |      |   0.00|1.00|  0| 21| 17|  0| 11| 35|  0| 21| 11| 35|   0.50|

|______________________________________________________________________________|