11.pielikums

Iepirkumam “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā

“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana””,

identifikācijas Nr. VBOP 2021/13

Projekts

Ūdensapgādes un lietus kanalizācijas sistēmas 12.piestātnē Ventspilī

Projektēšanas uzdevums

- Atjaunot ūdensvada D110 PE darbību 12. piestātnē.

Lai atjaunot ūdensvada darbību 12. piestātnē, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

  - Esošā ūdensvada OD110-200 (L=349m) darbspējas pārbaude.

  - Ūdensvada bojāto iecirkņu atjaunošana darbspējīgā stāvoklī.

  - Bojāto elementu nomaiņa.

  - Ūdensvada akas pacelšana līdz jaunā seguma augstuma atzīmēm.

  - Ūdensvada spiediena pārbaude.

- Atjaunot lietus kanalizācijas sistēmu 12. piestātnē.

Lai atjaunotu lietus kanalizācijas sistēmas darbību, nepieciešams ņemt vērā PSIA “Ūdeka” veikto CCTV video inspekcijas datus, kas ir ielādēti vietnē:

https://mega.nz/folder/JywCnZCA#bi8P5a6wnLyn46XJQd3C0Q un paredzēt sekojošas darbības:

  - Pārlikt LK tīklu posmus ar iesēdumiem. Posmi ar iesēdumiem noradīti dwg failā: CCTV_12.piestatne FINAL 15.04.2021. Fails ievietots vietnē https://mega.nz/folder/JywCnZCA#bi8P5a6wnLyn46XJQd3C0Q.

  - Aizbetonēt esošās bojātās LK betona teknes Hauraton Faserfix Super 300 posmus starp smilšu uztvērējiem 260,25m garumā. Esošiem Hauraton smilšu uztvērējiem paredzēt bojātās augšējas daļas ar čuguna restes stiprinājumiem nomaiņu – 14gab. Pēc nepieciešamības un LK daudzuma aprēķiniem atstāt pa vienam betona teknes posmam no katras puses no smilšu uztvērējiem, nomainot teknes posmus ar bojāto čuguna restes stiprinājuma daļu.

  - Paredzēt bojātas akas teleskopa nomaiņu – aka K6, kā arī citas akas pēc objekta apsekošanas dabā.

  - Paredzēt bojātas akas teleskopa nomaiņu kopā ar čuguna lūku un vāku D400 – aka K12.

  - Paredzēt visu LK aku regulēšanu segumā.

  - Paredzēt LK tīklu posmus tīrīšanu starp Hauraton teknes smilšu uztvērējiem un LK kolektoru.

Apstiprinu:

Tehniskās nodaļas vadītājs					J. Sīklis