Iepirkums “Nepārtrauktās barošanas avota

(UPS) 3000VA iegāde”

Id. Nr. VBOP 2021/78

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 3000VA

| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| --- | --- |
| Kopējie rādītāji: |  |
| izejas jauda ne mazāk | 3 kVA |
| izejas jauda ne mazāk | 2,7 kW |
| gabarīta izmēri: | konfigurācija – 19” statnei vai brīvi stāvošs; dziļums – ne vairāk 700mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 40°C |
| darbības mitruma režīms | 0 - 95% |
| UPS topoloģija | Online, dubultā pārveidošana, |
| Karsti nomaināmas baterijas | Jābūt |
| Pārslēgšanās laiks (ms) | 0 |
| Bateriju kļūdas paziņojuma indikators; | Jābūt |
| Ieejas parametri: |  |
| ieejas spriegums | 230V +/- 10% |
| ieejas frekvence | 50Hz ± 5 Hz |
| ieejas parametru uzstādījumi | Jābūt ieejas frekvenču diapazona uzstādīšanas iespējām, kā arī sprieguma līmeņa uzstādīšana |
| Izejas parametri: |  |
| izejas spriegums | 230V ± 1% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| izejas sprieguma forma | Tīra sinusoidālā |
| izejas parametru uzstādījumi | Jābūt izejas sprieguma līmeņa uzstādīšanas iespējām |
| Izvades veids | Vismaz 6 IEC C13 izvades vietas, vismaz viena IEC C19 izvades vieta |
| Akumulatoru baterija: |  |
| akumulatoru tips | Neapkalpojamie |
| autonomās darbības laiks 70% slodzē autonomās darbības laiks pilnā slodzē | ne mazāk kā 8 min ne mazāk kā 6 min |
| Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm: |  |
| USB | Jābūt |
| RS-232 | Jābūt |