Pielikums Nr.3

Iepirkuma “Nepārtrauktās barošanas avota

(UPS) 3000VA iegāde” nolikumam

Id. Nr. VBOP 2022/46

Tehniskais piedāvājums

Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 3000VA

| Nosaukums |  | Iekārtas parametri | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopējie rādītāji: |  |  |  |
| izejas jauda ne mazāk |  | 3 kVA |  |
| izejas jauda ne mazāk |  | 2,7 kW |  |
| gabarīta izmēri: |  | konfigurācija – 19” statnei vai brīvi stāvošs; dziļums – ne vairāk 700mm |  |
| darbības temperatūras režīms |  | 0°C – 40°C |  |
| darbības mitruma režīms |  | 0 - 95% |  |
| UPS topoloģija |  | Online, dubultā pārveidošana, |  |
| Karsti nomaināmas baterijas |  | Jābūt |  |
| Pārslēgšanās laiks (ms) |  | 0 |  |
| Bateriju kļūdas paziņojuma indikators; |  | Jābūt |  |
| Ieejas parametri: |  |  |  |
| ieejas spriegums |  | 230V +/- 10% |  |
| ieejas frekvence |  | 50Hz ± 5 Hz |  |
| ieejas parametru uzstādījumi |  | Jābūt ieejas frekvenču diapazona uzstādīšanas iespējām, kā arī sprieguma līmeņa uzstādīšana |  |
| Izejas parametri: |  |  |  |
| izejas spriegums |  | 230V ± 1% |  |
| izejas frekvence |  | 50 Hz ± 0,1 Hz |  |
| izejas sprieguma forma |  | Tīra sinusoidālā |  |
| izejas parametru uzstādījumi |  | Jābūt izejas sprieguma līmeņa uzstādīšanas iespējām |  |
| Izvades veids |  | Vismaz 6 IEC C13 izvades vietas, vismaz viena IEC C19 izvades vieta |  |
| Akumulatoru baterija: |  |  |  |
| akumulatoru tips |  | Neapkalpojamie |  |
| autonomās darbības laiks 70% slodzē autonomās darbības laiks pilnā slodzē |  | ne mazāk kā 8 min ne mazāk kā 6 min |  |
| Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm: |  |  |  |  | Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm: |
| USB |  | Jābūt |  |
| RS-232 |  | Jābūt |  |

____________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/