Objekts: Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī  Kaiju  ielā 9),      Ventspilī

## Elektroapgāde.

Ražošanas  ēka pieskaitāms pie elektroapgādes 2. drošības pakāpes.

Elektroapgādes tīkla parametri:

- spriegums ~3f/220/380V;

Ēkas elektroapgāde ir paredzēta no 0,4kV TP 9164, 2gab.US-24A (skat. ārējo elektrotīklu projektus).

- Ražotnes elektroapgāde paredzēta pa 2 atsevišķiem ievadiem: no SS1, SS2 ( no katra US-24A  pa 1).

- Patērētās elektroenerģijas komercuzskaite paredzēta US-24A (skat. ārējo elektrotīklu projektus). Kontroluzskaite paredzēta elektrosadalē MS-1, MS-2

| Pa=150kW; | Ievads 1(sad. MS1) |
| --- | --- |
| Pa=150kW | Ievads 2(sad. MS2) |
| Cos =0,93 |  |

- Pie 1. elektroapgādes drošības pakāpes pieskaitāmi šādi patērētāji: Avārijas elektriskais apgaismojums, pacēlāja panelis, apsardzes signalizācijas, ugunsdzēsības automātika un signalizācijas, galvenais durvju vadības panelis, datoru tehnika tiek pieslēgta no NSS1 sadales, kurai nepieciešams paredzēt otru neatkarīgu elektroapgādes avotu (UPS-1). Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārta UPS-1 ir pieslēgta caur  bloku  BAY-PAS, kas nodrošina pārslēgšanu starp MS1 vai MS -2 un UPS-1

Projektā paredzēta elektriskajā sadalē MS-1,  MS-2 0,4 kV reaktīvas jaudas kompensācija KB-1, KB-2 .

Elektriskais spēka tīkls.

Galvenie elektroenerģijas  patērētāji ēkā – tehnoloģijas elektroiekārtas, ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtas (Čillers ar dzesēšanas sūkņiem),  virtuves tehnoloģijas elektroiekārtas, kanalizācijas, ūdens un siltummezgla  iekārtas, el. apgaismojums, biroju, sadzīves un ofisa saimniecības tehnika. Atsevišķu tehnoloģisko iekārtu un ventilācijas iekārtu  barošanai paredzēti spēka kabeļi līdz vadības sadalei un blokiem, kas nodrošina agregātu vadību un regulēšanu un piegādā kopā ar tehnoloģisko iekārtu. Visām ventilācijas un dzesēšanas iekārtām ir jānodrošina atslēgšanu pēc ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes signāla.

Vadītāja, grāmatvežu,  biroju darba vietas kontaktligzdu komplektam jāietver divas dubultās rozetes ar zemējuma kontaktiem (viena dubultā pieslēgta pie UPS) ar aizsardzības pakāpi IP20. Augstumu paredzēt 0.3m no grīdas.

Tehniskajās telpās un palīgtelpās jāparedz virsapmetuma rozetes ar zemējuma kontaktu un jāuzstāda 1.2m augstumā no grīdas ar aizsardzības pakāpi ne zemāk par IP44.

Elektroiekārtas, sienas kontaktu līnijas mitrās telpās pieslēgt caur strāvas noplūdes aizsardzības automātiem ar Inopl=30mA.

Ēku koridoros telpu uzkopšanas iekārtu pieslēgumiem rozetes ir jāparedz, pieņemot, ka būs nepieciešami 15 m gari pagarinātāji un 5m attālumā no galvenajām durvīm. Rozetes jāparedz 0.3m augstumā no grīdas.

Servera telpā pie sienām jāparedz papildus trīs elektrības un trīs datoru tīkla rozetes Elektroapgādes grupas nodalītas – atsevišķi datoriem, atsevišķi sadzīves tehnikai.

Telpās 2-04 un 2-06 datoru rozetes tiek barotas no UPS. Plāna lapā tās attēlotas sarkanā krāsā.

Kabeļu līnijas

Elektrisko spēka un apgaismojuma tīklu izpildīt ārā  AXPK, NYY-J, iekštelpās ar NYCWY, NYM-J, NHXCH, H07V-K zem grīdas apsildes elektriskajiem kabeļiem „Deviflex” markas kabeļiem. Visus tīklus izpildīt ar 3 ,  5 dzīslu kabeļiem.

Maģistrālās kabeļu līnijas montē atklāti pa kabeļu plauktiem, bet uz sienām – PVC cietajās vai gofrētajās caurulēs.

Rūpnīcas telpas  maģistrālie, spēka un apgaismojuma tīkli paredzēti montēt pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs. Ražošanas telpās kabeļu plauktus montēt 3,5 metru augstumā. Administratīvajās telpās kabeļu plauktus montēt virs piekārtajiem griestiem. Kabeļu montāžu precizēt montāžas darba laikā.

Pēc stāvvadu montāžas čaulas hermetizēt ar ugunsdrošu pastu.

Apgaismojums

Apgaismojums – funkcionālais, evakuācijas un avārijas apgaismojums visā ēkā, kombinēts no gaismas ķermeņiem ar luminiscentām, halogēnām  lampām. Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz gaismas ķermeņi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas nodrošinās akumulators. Avārijas apgaismojumu 1. un 2.   stāvā paredzēt no UPS-1

Gaismas ķermeņa drošības klase jānosaka saskaņā ar ugunsdrošības normatīvu un ISO prasībām . Tehniskajās telpās, telpās ar mitru vidi jāuzstāda gaismas ķermeņi ar IP44 vai IP65 aizsardzības klasi. Virs ārējām durvīm  (augstums 3m) uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi IP65. Ārējā apgaismojuma vadība paredzēta no foto releja ar gaismas sensoru komplektā.

Gaismas ķermeņi telpās jāizvēlas saskaņā ar darba aizsardzības normām. Apgaismojuma slēdžus uzstādīt 0,8m augstumā. Tehniskajās telpās un palīgtelpās apgaismojuma slēdžus jāuzstāda 1,2m augstumā no grīdas ar aizsardzības pakāpi ne zemāk par IP44.

Zibensaizsardzība un zemējuma kontūrs.

Projektā paredzēta 3. klases zibensaizsardzība.

Zibensaizsardzību uz ēkas juma izpildīt ar sietu 15x15m, kas ir savienots  ar zemējuma kontūru pa ēkas perimetru.

Zibens uztvērēju ir jāizbūvē uz ēkas jumta.

Visus strāvas novedējus pēc montāžas ir jānosedz ar dekoratīviem fasādes apdares elementiem. Zibens novedējus (tērauda stiepli DN ne mazāk par 10mm) ir jānovieto pie zemējuma kontūra.

Strāvas novedēju savienošanas vietās ir jāizveido mērīšanas spailes zemējuma kontūra pretestības mērīšanas veikšanai.

Uz jumta vietās, kur tiek izvietota apgaismojuma reklāma, kā arī uz ventilācijas izvadiem, ir jāuzstāda zibens uztvērējs (pa 1 gab. katrā vietā).

Zibensaizsardzībai izmantot Obo Betterman vai analogu produkciju.

Kā zemējuma un potenciālu izlīdzinošo iekārtu paredzēts izmantot zemējuma kontūru. Zemējuma kontūru izbūvēt pa ēkas perimetru.

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, bet var pie tā nonākt izolācijas bojājumu gadījumā, ir jāsazemē ar saskaņā pastāvošajām normām, izmantojot atsevišķu kabeļa dzīslu. Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar vara vadu NO7V-K-1x120. Rzem<4,0Ω, pie kura pievienot ar zemēšanas vadu visus elektrosadales skapjus, ūdensvadu, metāliskus gaisa vadus, kabeļu plauktus (visus kabeļu plauktus ir jāsazemē ik pēc 25m). Gadījumā, ja kontūra pretestība ir lielāka par 4,0Ω, jāveic papildus pasākums pretestības samazināšanai līdz normatīvu robežām.

ESD grīdas zemējuma kontūru pieslēgt pie zemējuma kopnes el. sadalē.

Zemējuma punktu skaitu un izvietojumu nosaka būvuzņēmējs atbilstoši grīdas

segumā ražotāja tehnoloģiskiem norādījumiem.

Vispārējie norādījumi

Visus montāžas darbus ir jāveic saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem LR spēkā esošiem būvniecības normatīviem.