Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgi.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar šādiem sākumdatiem:

- arhitektūras un plānošanas uzdevums;

- inženiertopogrāfiskais plāns;

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.”

Ēkā projektētas šādas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas:

ūdensvada sistēma,

ugunsdzēsības ūdensvada sistēma,

karstā ūdensvada sistēma,

cirkulācijas ūdensvada sistēma,

sadzīves kanalizācijas sistēma,

2.  Aukstā, karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēma.

Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvadu ar pieslēgumiem akās pie maģistrālā ūdensvada DN160.

Dzerāmā kopējais ūdens  patēriņš – 3.72 l/sek., 9.58 m3/dn.

Ūdens patērētāji – roku mazgātnes, trauku mazgātne, klozetpodi, dušas, laistīšanas krāni, kafeinica.

Projektējamā aukstā, karstā un cirkulācijas ūdens apgādes caurules izpildāmas no daudzslāņu, „Uponor” vai analoga, caurulēm ar diametriem  63x6.0 – 20x2.25. Visas caurules projektā norādītas ārējās sieniņas biezuma.

Karstais ūdens tiek sagatavots katla telpā. Ūdensapgādes caurules montējamas zem griestiem. Visām caurulēm nepieciešama izolācija. Aukstā ūdensvadam pretkondensāta un siltumizolācija, karstā un cirkulācijas ūdensvadam siltumizolācija.

- Ugunsdzēsības ūdensvāda sistēma.

Ēku ūdens ugunsdzēsības iekšējā sistēma paredzēta cilpveida ar ugunsdzēsības krāniem ar diviem ievadiem.

Ēku iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas aprīkotas ar ugunsdzēsības krāniem, ierīkotiem ugunsdzēsības skapjos uz atzīmes 1.35m virs grīdas. Ugunsdzēsības skapjos ir izvietotas ugunsdzēsības šļūtenes, stobri.

Ugunsdzēsības caurules izpildāmas no tērauda metināmām caurulēm ar DN80 un DN50 . Ugunsdzēsības patēriņš 2x2.5 l/sek.

Telpas paredzēts aprīkot ar pirmējiem ugunsdzēsības līdzekļiem – sertificētiem ugunsdzēšamajiem aparātiem.

4. Sadzīves kanalizācijas sistēma.

Kanalizācijas caurules izpildāmas no „Uponor” vai analoga, caurules PP ar Ø160, Ø110, Ø50 un kritumiem 0,02, 0,03, 0.01. Caurules montējamas sienā un zem grīdas. Kanalizācijas sistēmas vēdināšanai nepieciešamas izvads uz ēkas jumta. Sistēmas tīrīšanai nepieciešamas tīrīšanas lūkas un revīzijas.

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums pēc LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” no grīdas līdz sanitāri tehniskās ierīces augšējai malai :

roku mazgātnei – 700mm;

dušas vācele – nav normēts un ir atkarīgs no sanitāri tehniskās ierīces konstrukcijas;

klozetpods -   nav normēts un ir atkarīgs no sanitāri tehniskās ierīces konstrukcijas.

Pie sienas novietotās ūdens izdales un jaukšanas armatūras augstums ir:

roku mazgātnei – 200mm no augšējās malas;

klozetpoda skalošanas krānam – 800mm no grīdas;

dušas jaucējkrānam – 1200mm.

Dušas siets jānovieto 2100 – 2250 mm augstumā no grīdas vai dušas vāceles dibena.

Uz sanitāri tehniskās ierīces novietotās ūdens izdales vai jaukšanas armatūras ierīkošanas augstums ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas.

6. Lietusūdens kanalizācija.

Lietusūdens caurules izpildāmas no plastmasas caurules ar diametriem Ø160, Ø110  un montējamas ar kritumu 0.01.  Lietusūdens no ēkas jumta tiek novadīts ēkas iekšpusē ar stāvvadu palīdzību.