| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: |  | SIA “ER3” Reģ. Nr. 40003890268, būvkomers. reģ. nr. 5437-R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS: |  | Ventspils Brīvostas pārvalde Reģ. Nr. 90000284085,Jāņa iela 19, Ventspils |  |  |
| PASŪTĪJUMA Nr.: |  | VP –EC-12 |  |  |
| OBJEKTS: |  | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, (bij. Kaiju iela 9) Ventspilī |  |  |
| BŪVES VEIDS |  | Jaunbūve |  |  |
| CC KASIFIKĀCIJA |  | 1251 – Rūpnieciskās ražošanas ēkas |  |  |
| ADRESE: |  | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (bij. Kaiju iela 9), Ventspils |  |  |
| KADASTRA NR. |  |  | 2700 027 0203 |  |

TEHNISKAIS PROJEKTS

12. sējums

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 			UPP

SIA “ER3” valdes priekšsēdētāja                                             E.Rožulapa

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:					R. Rozenvalds

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS:				R. Rozenvalds

BŪVPROJEKTA AUTORI:						R. Rozenvalds

E. Rožulapa

RĪGA, 2013

Būvprojekta sastāvs

Saturs

Būvprojekta sastāvs											     1

Saturs													     2

1. Ievads	3

2. Būves raksturojums, ugunsbīstamība un ugunsdrošības raksturlielumi 	4

3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana)	5

4. Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļu ugunsdrošības risinājumi	6

5. Ugunsaizsardzības sistēmas	13

6.  Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma	13

7.  Ugunsgrēka izziņošana	14

8.  Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi	14

9.  Būves un tās ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācijā	17

10.  Nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai (ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā)	17

1. pielikums.  1. stāva plāns – evakuācijas ceļi un ugunsdrošās konstrukcijas	21

2. pielikums.  2. stāva plāns – evakuācijas ceļi un ugunsdrošās konstrukcijas	22

# Ievads

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 1997.gada 01.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) 89.punkta un 89.7.apakšpunkta prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā aprakstīti būvprojektā ietvertie ugunsdrošības risinājumi un pasākumi, kas nodrošina projektējamā būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.

Pārskats ietver arī projektā paredzētos ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz būvobjekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumus uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanai, evakuācijas ceļiem un izejām. Pārskatā iekļauta informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. ugunsdrošības prasību ievērošanu. Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvprojekta attiecīgajās sadaļās.

Pārskatā iekļauti arī galvenie ugunsdrošības pasākumi, kuri ir jāievēro projektējamā objekta ekspluatācijas stadijā.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” būvobjekts ieprojektēts tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- tas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Termini, definīcijas un saīsinājumi pārskatā lietoti saskaņā ar būvnormatīvu LBN 201-10.

Pārskatā minētie būvobjekta ugunsdrošību raksturojošie rādītāji (būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozīmē to minimāli pieļaujamo robežu

  - Izejas dati

Būvobjekta „Elektronikas centrs Kaiju ielā 9, Ventspilī” projekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati:

- būvobjekta „Elektronikas centrs Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bij. Kaiju iela 9), Ventspilī” tehniskā projekta materiāli (atbildīgais projektētājs: SIA “ER3”, reģ. Nr. 40003890268, Vidrižu iela 4-136, Rīga, LV 1006, 2011.gads):

  - būvobjekta ģenerālplāns ar vispārīgajiem radītājiem;

  - būvobjekta arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi;

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir tehniskā projekta neatņemama sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās noteiktajiem ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir jāievēro šī ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi, bet pieņemtie risinājumi šajā gadījumā ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas.

Gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta tehniskie risinājumi, vai saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams.

  - Piemērotie normatīvi.

Tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.

Ugunsdrošības prasības projektētajam būvobjektam tika noteiktas saskaņā ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

- Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”;

Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā noteikti saskaņā ar 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamiem standartiem.

# Būves raksturojums, ugunsbīstamība un ugunsdrošības raksturlielumi

Tehniskais projekts “Elektronikas centrs Augsto tehnoloģiju parkā (bij. Kaiju iela 9),Ventspilī” izstrādāts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu  un citu organizāciju izsniegtajiem projektēšanas noteikumiem, kā arī pasūtītāja izstrādāto uzdevumu.

Paredzētā ēkas funkcija – rūpnieciskās ražošanas ēka, paredzētais darbības veids – apstrādes rūpniecība.

Būvobjekta ugunsdrošības raksturlielumi

1.tabula

| Nr. p.k. | Nosaukums | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Virszemes stāvu skaits | 2 |
| 2. | Pazemes stāvu skaits | nav |
| 3. | Telpu platība | 4310 m2 |
| 4. | Būves kubatūra | 25 955 m3 |
| 5. | Ēkas augstums augstākajā punktā | 8.50 m |
|  | Ēkas augstākā stāva grīdas līmenis | 3.50 m |
| 6. | Telpu izmantošanas veids | VI |
| 7. | Ēkas ugunsnoturības pakāpe | U2b |
| 8. | Ugunsdrošības nodalījuma platība | 4625 m2 |

Ēkai paredzēti 2 virszemes stāvi, 1. stāvā izvietotas ražošanas, noliktavu un tehniskās telpas, darbinieku sadzīves telpas, kafejnīca, 2.stāvā – biroju telpas un ventkameras.

Ēkas nesošās konstrukcijas – kolonnas, sijas, jumta nesošās konstrukcijas – metāls; starpstāvu pārsegums – saliekamais un monolītais dzelzsbetons.  Galveno kāpņu un tehnisko kāpņu nesošās konstrukcijas, laidi un laukumi – metāla konstrukcijas, evakuācijas kāpņu laidi un laukumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona elementiem uz metāla sijām.

Lai nodrošinātu paredzēto ēkas apsaimniekošanas modeli, t.i., izīrējamas ražošanas telpas, nesošajām metāla konstrukcijām paredzēta  ugunsaizsardzība, kas ļautu ar racionālu resursu izmantojumu pielāgot ēku arī ražošanas procesiem ar lielāku ugunsslodzi nekā sākotnējā uzdevumā noteiktā (ēkas nesošo un nenesošo būvkonstrukciju ugunsizturība aprakstīta šā pārskata 4.tabulā).

Ēkā nav paredzētas telpas ar paaugstinātu ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamiem tehnoloģiskajiem procesiem. Gan ražošanas iekārtas, gan apstrādājamie materiāli ir nedegoši.

Par telpām ar mērenu ugunsbīstamību var uzskatīt noliktavas un ventkameru.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 25.2 punkta nosacījumiem projektējamais būvobjekts ir uzskatāms par sabiedriski nozīmīgu būvi  - ražošanas ēka ar platību vairāk kā 1000 m2.

# Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana)

Projekta risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem noteikti saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 3.2. sadaļas un pielikuma 7.tabulas prasībām.

Ugunsdrošības attālumi no projektējamā būvobjekta līdz zemesgabala robežām pārsniedz nepieciešamos 4 m, kas atbilst LBN 201-10  29.p. noteikumiem.

Ugunsdrošības attālumi no projektējamā būvobjekta līdz blakus zemes gabalā esošajām būvēm ir lielāks par 9 m, kas atbilst LBN 201-10 pielikuma 7.tabulas  noteikumiem.

Pie projektētās ēkas ir paredzēta  ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuve 5-20 m attālumā no ēkas līdz piebrauktuves tuvākajai malai – no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijas iekšējā ceļa. Piebrauktuvju platums ir vairāk kā 3,5 m. Vārtus iebraukšanai teritorijā paredzēt aprīkot ar ierīcēm, kas nodrošina to manuālu atvēršanu. Tā kā ēkas augstākā stāva grīdas atzīme nesasniedz 8 m, tad citas  prasības LBN 201-10 netiek izvirzītas.

Lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, ir iespējama ugunsdzēsēju piekļūšana pie ēkas visām fasādēm, kā arī pārnēsājamo izbīdāmo ugunsdzēsības kāpņu u.c. ugunsdzēsības līdzekļu uzstādīšana šajās vietās.

Būves augstākā glābšanas atvēruma atzīme ir ~5,3 m, bet jumta atzīme līdz parapetam tā augstākajā punktā ir ~8,50 m. T.i., var secināt, ka ugunsdzēsības autokāpnes vai autopacēlāji un trīsposmu izbīdāmās kāpnes var bez problēmām sasniegt projektētās ēkas glābšanas atvērumus 1. un 2.stāvā un jumtu.

Izejas uz jumtu paredzētas no 2.stāva kāpņu halles un no evakuācijas kāpņutelpas tieši uz jumtu. No viena jumtu līmeņa uz citu paredzētas vertikālas kāpnes.

Projektētās ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem (UH), kas izbūvēti uz ārējā ūdensvada cilpveida tīkla. Attālums vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem līdz būvobjekta tālākajai vietai nepārsniedz 200 m. Ugunsdzēsības hidrantus ir nepieciešams apzīmēt atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem (par to atbild ārējā apvienotā ūdensvada apsaimniekotājs).

# Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļu ugunsdrošības risinājumi

  - Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu ugunsslodze

Atbilstoši LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 2.5. sadaļas noteikumiem veikts ugunsslodzes aprēķins, pamatojoties uz sekojošiem izejas datiem:

Degošu vielu (papīrs, mēbeļu materiāli) apjoms uz 1 darba vietu biroju tipa telpās: 250 kg/d.v.;

Biroja tipa darba vietu skaits: 45 gb.;

Degošu vielu apjoms ražošanā (acetons, spirts): ~3 kg;

Polietilēna iepakojums: ~100 kg

Kartona iepakojums: ~500 kg

Degošu vielu (papīrs) apjoms arhīva telpā: 400 kg/m2;

Arhīvu platība: 45.1 m2;

Degošas vielas (mēbeļu materiāli) ārpus biroju telpām: ~4500 kg

Tekstilšķiedras: 5 kg uz 1 ražošanā nodarbināto, 2 kg uz vienu birojā nodarbināto.

Izejas dati noteikti atbilstoši pasūtītāja sniegtajām ziņām par ražošanas procesu un kopējām ēkas izmantošanas īpatnībām.

Ugunsslodzes aprēķins

2.tabula

| Nr. p.k. | Degošās vielas | Materiāla daudzums, kg | Materiāla vienības degšanas siltuma daudzums, MJ/kg | Kopējais materiāla degšanas siltuma daudzums, MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papīrs, mēbeles | 34290 | 14 | 480060 |
| 2. | Spirts, acetons | 3 | 28.9 | 86.7 |
| 3. | Polietilēns, plastmasas | 100 | 45 | 4500 |
| 4. | Tekstilšķiedras | 1790 | 30 | 53700 |
|  | Telpu kopējais degšanas siltuma daudzums |  |  | 538347 |

Ugunsslodze ēkā: 538347 MJ/4115 m2=130.8 MJ/m2

Projektētajā ēkā nav telpu ar paaugstinātu ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamību, un iespējamie riski šajā būvē saistīti galvenokārt ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas nepieciešamību no ēkas stāviem.

Atbilstoši LBN 201-10 2.1. sadaļai, projektētā būvobjekta telpām kopumā noteikts VI izmantošanas veids.

  - Ēkas ugunsnoturības pakāpe un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos. Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem

Pamatojoties uz paredzēto ugunsslodzi, funkciju, platību, ēkai noteikta U2b ugunsnoturības pakāpe saskaņā ar LBN 201-10 pielikuma 2.tabulas nosacījumiem.

Esošā ēka, pie kuras bloķēta jaunbūve, projektēta un būvēta 2005.-2006.g. atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem normatīviem. Ēkas būvprojektā ugunsdrošības pakāpe nav norādīta, trūkst arī informācijas par konstrukcijām nodrošināto faktisko uzgunsizturību, līdz ar to jaunbūve projektēta kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, atdalot no esošā apjoma ar ugunsdrošu sienu. Ugunsdrošās sienas ugunsizturības rādītāji projektēti tā, lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu ugunsdrošības nodalījumu atdalīšanu, pieņemot, ka esošajai ēkai varētu būt augstākā šādas platības un augstuma ēkām paredzamā ugunsnoturības pakāpe, t.i., 1b.

Atbilstoši LBN 201-10 62.p. noteikumiem, projektētajā ēkā paredzēts ugunsdroši atdalīt šādas telpas:

- ugunsaizsargāta kāpņu telpa, kas paredzēta evakuācijai;

- tehniskās  telpas, kas lielākas par 10 m2;

- inženierkomunikāciju šahtas;

- kafejnīcas bloku 1.stāvā;

- atsevišķiem īrniekiem paredzētās ražošanas telpu grupas.

Projektētās ēkas ugunsdrošības nodalījuma kopējā platība (4625 m2) nepārsniedz LBN 201-10 pielikuma 2.tabulā noteikto platību (ugunsdrošības nodalījuma atļautā platība atbilstoši LBN 201-10 ir – 5000 m2).

Ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju un durvju ugunsizturība ir pieņemta saskaņā ar LBN 201-10 pielikuma 1.tabulas noteikumiem, ugunsdrošās starpsienas projektētas ar ugunsizturību EI-60 un durvis EI-30.

Ēkas būvkonstrukciju ugunsizturības robežas norādītas šā pārskata 3.tabulā.

Ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība

3.tabula

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība |
| --- | --- |
| Nesošās un kāpņu telpu sienas | REI30 |
| Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | EI30 |
| Kolonnas | R30 |
| Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni | R30 |
| Savietotais jumts: |  |
| Jumta kopnes, sijas | R30 |
| Jumta paneļi | R30 |
| Ugunsdroša siena | R120 |
| Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītu telpu norobežojošās konstrukcijās, t.sk. evakuācijas kāpņu telpu durvis | EI30 |
| Ailu aizpildījums ugunsdrošajā sienā | EI60 |

Plānojot papildus ražošanas procesu ieviešanu ar paaugstinātu ugunsslodzi, veicams ugunsslodzes pārrēķins un nepieciešamības gadījumā paredzami papildus pasākumi.

Atbilstoši LBN 201-10 100.p. prasībām kāpņu telpas sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir ne zemāka kā A2-s1,d0, grīdu būvizstrādājumu klase ir BFL.

Tērauda sijas, kopnes u.c. nesošās konstrukcijas paredzēts krāsot ar krāsu, kas nodrošina to nepieciešamo ugunsizturību ne mazāk par R-30.

Būvkonstrukciju būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases

4.tabula

| Nr. p.k. | Būvkonstrukcijas | Būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kāpņu telpas sienas | A1 |
| 2. | Karkasa kolonnas | B-s1, d0 |
| 3. | Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni | A2-s1, d0 |
| 4. | Ārsienas | _ |
| 5. | Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija | A2-s1, d0 |
| 6. | Starpstāvu pārsegumi un savietotais jumts | B-s2, d0 |
| 7. | Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | B-s1, d0 |
| 8. | Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcijā | B-s1, d0 |

Ņemot vērā, ka šī pārskata 3. un 4.tabulā minētās konstrukcijas un būvizstrādājumi ir pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, tiem ir atļauts pielietot tikai tādus materiālus, kuriem ir to atbilstību apliecinošie dokumenti saskaņā ar likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un 30.04.2001. MK noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

  - Dūmu aizsardzības risinājumi

Tā kā projektētajai ēkai noteikts VI lietošanas veids, un ugunsslodze telpās nepārsniedz 600 MJ/m2, tad, saskaņā ar LBN 201-10 173.p., dūmu izvades pasākumus nav nepieciešams paredzēt.

No ieejas vestibila dūmu izvade paredzēta pa lūku izejai uz jumta, kā arī pa izsitamiem logiem telpas augšējā daļā. No evakuācijas kāpņutelpas dūmu izvade nodrošināta pa lūku izejai uz jumtu.

Lai nepieļautu uguns un degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, būvobjektā paredzēti arī zemāk minētie ugunsdrošības pasākumi: Kāpņu telpu durvis ir aprīkotas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm, kā arī visi caurumus un spraugas būvkonstrukcijās (sienās, starpsienās un pārsegumos), kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi u.c. inženierkomunikācijas šķērso minētās būvkonstrukcijas, aizpildāmi ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. Šim nolūkam izmantojamas sertificētas sistēmas un materiāli.

  - Speciālie ugunsdrošības pasākumi

Spēkā esošie normatīvie akti neprasa kādu citu ārpus šajā pārskatā aprakstīto speciālo ugunsdrošības pasākumu izstrādāšanu projektējamās ēkas telpām. Pārējie ugunsaizsardzības pasākumi, kas paredzēti būvprojektā, ir aprakstīti šā pārskata citās sadaļās.

  - Evakuācijas nodrošināšana

Cilvēku skaits, kas uzturēsies ēkā, saskaņā ar pasūtīja sniegtajām ziņām, uzrādīts 5.tabulā.

Cilvēku skaits ēkā

5.tabula

| Nr. p.k. | Telpu grupa | Cilvēku skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ražošanas telpu grupa 1. un 2. stāvā: telpas nr. 1-01 līdz 1-34, 2-11) | 180 |
| 2. | Ražošanas telpu grupa 1.stāvā: telpas nr. 1-35 līdz 1-43) | 10 |
| 3. | Kafejnīca | 80 |
| 4. | Biroja telpu grupa 2.stāvā: telpas nr. 2-01 līdz 2-09 | 15 |
| 5. | Biroja telpu grupa 2.stāvā: telpas nr. 2-19 līdz 2-24 | 25 |
|  | Kopā ēkā | 310 |

Plānojuma risinājumi veidoti tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no ēkas 2.stāva telpām uz ugunsaizsargātu kāpņu telpu vai atklātām kāpnēm, bet 1.stāva telpām – tieši uz āru. Ugunsaizsargātām kāpņu telpām ir tieša izeja uz āru zemes līmenī. Ugunsslodze visos evakuācijas ceļos nav lielāka par 300 MJ/m2.

No projektētās ēkas 2.stāva telpām ir divi evakuācijas ceļi atbilstoši LBN 201-10 104. un 112.p. prasībām

Maksimālais attālums no telpu jebkuras vietas līdz izejai uz tuvāko kāpņu telpu vai uz āru nepārsniedz 90 m, kas atbilst LBN 201-10 pielikuma 6.tab. prasībām.

Saskaņā ar LBN 201-10 120.p. noteikumiem, ņemot vērā, ka evakuējamo cilvēku skaits no ēkas otrā stāva pārsniedz 5 cilv., kāpņu laidu platums ir pieņemts ne mazāk par 1200 mm.

Evakuācijas ceļu platums abos ēkas stāvos ir 1800 mm..

Durvju brīvais platums evakuācijas ceļos ir ne mazāks kā 0.9 m, bet durvju platums izejai no kāpņu telpas uz āru 1.stāva līmenī ne mazāk par 1,2 m, kas atbilst LBN 201-10 137. un 149.p. noteikumiem.

Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas virzienā uz evakuācijas izeju (izņemot nelielas platības telpas, kurās var atrasties mazāk par 25 cilvēkiem).

Evakuācijas izeju durvīm ir paredzēts drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179. Durvīm evakuācijas ceļos, kurām paredzēts ierīkot piekļuves kontroles sistēmu, projektējama automātiska durvju atbloķēšana evakuācijas virzienā ugunsgrēka trauksmes gadījumā.

Evakuācijas ceļos, kur evakuējamo skaits ir 50 un vairāk, projektēts avārijas apgaismojums atbilstoši LBN 201-10 161.2.p. Evakuācijas izejas, kas paredzētas vairāk kā 50 cilvēku evakuācijai, paredzēts aprīkot ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem atbilstoši LBN 201-10 162.p. Evakuācijas apgaismes tīkli, kā arī evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti 2 neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.

Lai informētu būvē esošos cilvēkus par iespējamo ugunsgrēku un savlaicīgi uzsāktu evakuāciju, ēkas telpās ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma.

# Ugunsaizsardzības sistēmas

Ēkas būvtilpums ir 25955 m3, līdz ar to ēkā projektēts 2 strūklu ugunsdzēsības ūdensvads ar vienas strūklas minimālo ūdens patēriņu 5 l/s.

# Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-10 185.4.p. noteikumiem būvobjekta visās telpās paredzēts ierīkot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta risinājumi izstrādāti atbilstoši būvnormatīva LBN 201-07 un standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa” noteikumiem.

Būvobjekta automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēma pilda šādas funkcijas:

- ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un objekta lietotāju izziņošana par ugunsgrēku, norādot signalizācijas panelī ugunsgrēka konkrētu vietu un telpu;

- vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots ventilācijas iekārtu automātiskajai atslēgšanai ventilācijas sistēmu projektā.

Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis saņem trauksmes signālus par ugunsgrēku:

- no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem, kuri uzstādīti ēkas visās telpās;

- no ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām, kuras uzstādītas evakuācijas ceļos.	Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde paredzēta no objekta spēka sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām akumulatoru baterijām.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādei, kā arī vadības signāliem paredzēti kabeļi, kuru ugunsizturība ir vismaz 30 min.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas rezerves elektroapgādei paredzētie kontroles panelī iebūvētie akumulatori nodrošina signalizācijas sistēmas darbu ne mazāk par 72 stundām dežūrrežīmā un ne mazāk par 30 minūtēm – trauksmes režīmā (ņemot vērā, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 116.p. prasībām ugunsgrēka signalizācijas sistēmu bojājumi ir jānovērš 24 stundas laikā).

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.p. prasībām izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (Vispārīgo būvnoteikumu 7., 8. un 11.pielikums).

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 11.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj sistēmu būvētāja (būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja) pārstāvis, projektētāja pārstāvis un būvobjekta pasūtītāja pārstāvis.

# Ugunsgrēka izziņošana

Latvijas būvnormatīva LBN 201-10, kā arī citos ugunsdrošību reglamentējošajos normatīvajos aktos nav obligātas prasības ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas ierīkošanai projektējamā būvobjekta telpās. Līdz ar to šī sistēma projektējamajā būvobjektā nav paredzēta. Objekta lietotāju izziņošanai par iespējamo ugunsgrēku tiks izmantotas sirēnas, kas paredzētas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas sastāvā.

# Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi

  - Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Projektētās ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas uz ārējā ūdensvada tīkla. Atbilstoši ūdensvada apsaimniekotāja izejas datiem spiediens ārējā ūdensvada tīklos būvobjekta rajonā nav mazāks par 2,5 bar, kas var nodrošināt nepieciešamo ūdens patēriņu projektējamā būvobjekta ugunsdzēšanai. Ugunsdzēsības hidrantus ir nepieciešams apzīmēt atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada apsaimniekotājs).

  - Avārijas un evakuācijas apgaismojums

Evakuācijas ceļos, kur evakuējamo skaits ir 50 un vairāk, projektēts avārijas apgaismojums atbilstoši LBN 201-10 161.2.p. Evakuācijas izejas, kas paredzētas vairāk kā 50 cilvēku evakuācijai, paredzēts aprīkot ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem atbilstoši LBN 201-10 162.p. Evakuācijas apgaismes tīkli, kā arī evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti 2 neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.

Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļu grīdas līmenī paredzēts ne mazāk, kā 0,5 lx.

Evakuācijas izejas, paredzēts apzīmēt ar izeju norādītājiem saskaņā ar LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

  - Zibensaizsardzība

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 219.p. noteikumiem projektējamajai ēkai paredzēta pasīvā zibensaizsardzības sistēma, kura izprojektēta atbilstoši standarta LVS EN 62305 un LVS EN 50164 sadaļu noteikumiem u.c. Eiropas Savienības dalībvalstu piemērojamo būvnormatīvu un standartu prasībām.

  - Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās

Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās paredzēti saskaņā ar LBN 201-07un LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso ēkas būvkonstrukcijas ar normēto ugunsizturības robežu (t.i. pārsegumos u.c. ugunsdrošības nodalījumu norobežojošajās konstrukcijās), paredzēts uzstādīt ugunsdrošos vārstus, kuru ugunsizturība ir ne mazāka par EI-60 pārsegumos un EI-30 ugunsdroši atdalītu telpu sienu šķērsojuma vietās.

Projektējamā būvobjekta apkure paredzēta no centrālapkures sistēmas siltuma tīkliem. Līdz ar to vietējas apkures iekārtas būvobjektā netiek paredzētas un nav nepieciešamības paredzēt ugunsdrošības pasākumi apkures sistēmai.

  - Telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins)

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt objekta projektējamās telpas ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadaļas un 9.pielikuma prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu aprēķins ir veikts saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma 2.tabulas prasībām: objekta telpās uz katriem 200 m2 ir paredzēti vismaz 2x6 kg pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, ievērojot prasību, ka attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības aparātam nepārsniegtu 20 m.

Elektronikas ražošanai paredzētajās telpās ir noteiktas paaugstinātas prasības gaisa tīrībai, līdz ar to šīs telpas paredzēts aprīkot ar gāzes ugunsdzēsības aparātiem.

Projektētās ēkas telpas tiek klasificētas kā ugunsdrošas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamais ugunsdzēsības aparātu skaits jaunbūvē noteikts šī pārskata 6.tabulā.

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula                   6.tabula

| Nr. p.k. | Būvobjekta telpu nosaukums | Telpu platība, m2 | Ugunsdzēsības aparāti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tips | skaits |
| 1. | 1.stāva ražošanas telpas 1-22 – 1-34 | 2130 m2 | OU 10 | 11 |
| 2. | 1.stāva sadzīves un koplietošanas telpas 1-01 – 1-21 | 580 m2 | UPA 6 | 6 |
| 3. | Kafejnīca | 190 m2 | UPA 6 | 2 |
| 4. | 1.stāva ražošanas telpas 1-35 – 1-43 | 395 m2 | OU 10 | 2 |
| 2. | 2.stāva telpas | 770 m2 | UPA 6 | 6 |
|  | Kopā: |  | OU 10 | 13 |
|  |  |  | UPA 6 | 14 |

Piezīmes:

- OU 10– ogļskābās gāzes 7 kg ugunsdzēsības aparāts, kas paredzēts ABC klases ugunsgrēku, kā arī elektroiekārtu līdz 1000 V dzēšanai (A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli; B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi; C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes).

- UPA 6 ūdens-putu 6 kg ugunsdzēsības aparāts, kas paredzēts AB klases ugunsgrēku dzēšanai.

- Tabulā norādīts tikai ugunsdzēsības aparāta tips un tā ugunsdzēšanas vielas minimālais svars. Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju Pasūtītājs var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzēšanas vielas svaru.

- Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās (ne augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem) un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu apkopi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā veikt atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadaļas un 9.pielikuma prasībām, kā arī ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām aizliegts: izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.

# Būves un tās ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācijā

Ņemot vērā, ka projektējamā ēka ir klasificēta kā „sabiedriski nozīmīga būve”, saskaņa ar 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4.1punkta un 4.11.apakšpunkta prasībām pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši savai kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.p. prasībām pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (Vispārīgo būvnoteikumu 7., 8. un 11.pielikums).

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 11.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj sistēmu būvētāja (būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja) pārstāvis, projektētāja pārstāvis un būvobjekta pasūtītāja pārstāvis.

# Nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai (ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā)

Ugunsdrošības pasākumus projektējamā objekta telpās pēc tās nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Objekta vadītajam ir šādi pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam (dažādiem variantiem, ziemas un vasaras periodā, dažādās vietās, kā arī ņemot vērā, ka objektā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām). Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- veikt citus pasākumus saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Objekta vadītajam vai apsaimniekotājam ir pienākums apgādāt telpas ar speciālajam iekārtām personu ar kustību traucējumiem (riteņkrēslu lietotāju) evakuācijai ugunsgrēka gadījumā no ēkas 2.stāva.

Objekta ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturētas telpas un evakuācijas ceļi, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- ugunsdrošības profilakses pasākumi, ugunsdrošības prasības inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu raksturojums un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība;

- darba vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā, t.sk. ņemot vērā, ka telpās var atrasties personas ar īpašām vajadzībām (ar kustību traucējumiem);

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu un ugunsaizsardzības iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam jānorāda kārtība, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, t.sk. ņemot vērā, ka telpās var atrasties personas ar īpašām vajadzībām (ar kustību traucējumiem);

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi;

- izslēdz elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi;

- rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas  un trauksmes signalizācijas sistēmas ekspluatācija

Objektā glabā šādus dokumentus par samontēto automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu:

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehnisko projektu;

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatācijas instrukcijas;

- sistēmas pieņemšanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);

- iekārtu ražotāju tehniskās pases, kā arī atbilstību apliecinošus dokumentus;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatācijai objektā norīko:

- par ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot gadījumu, ja trauksmes signālus pārraida uz centralizēto novērošanas pulti).

Gadījumā, ja objektā nav speciāli apmācīto darbinieku, kuriem ir nepieciešamās zināšanas apliecinošs dokuments, jānoslēdz līgums ar attiecīgu specializētu organizāciju par ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un remontu.

Atbildīgo darbinieku norīkošana un līguma par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi noslēgšana neatbrīvo juridiskās personas vadītāja no atbildības par ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas izstrādā šādu ekspluatācijas dokumentāciju:

- instrukciju par sistēmas ekspluatāciju un aizsargājamo zonu sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja ir saņemts trauksmes vai bojājuma signāls;

- sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu 4.pielikums);

- sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikums);

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes reglamentu (Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikums).

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes reglamentu izstrādā tehniskās apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs.

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 116.p. prasībām ugunsgrēka signalizācijas sistēmas bojājumi ir jānovērš 24 stundu laikā pēc to atklāšanas.

Avārijas un evakuācijas apgaismojums

Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti avārijas un evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas norādītāju gaismas ķermeņos, un nodrošina to darbu avārijas režīmā.

Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikums).

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši to ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām.

Objekta ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus izstrādā apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs (Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikums).

Būvprojekta vadītājs								R. Rozenvalds

Arhitekte									E. Rožulapa

#### pielikums.  1. stāva plāns – evakuācijas ceļi un ugunsdrošās konstrukcijas

#### pielikums.  2. stāva plāns – evakuācijas ceļi un ugunsdrošās konstrukcijas