## PASKAIDROJUMA RAKSTS

# Pamatojums projektēšanai

Tehniskais projekts “Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bij. Kaiju iela 9), Ventspilī” izstrādāts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu  un citu organizāciju izsniegtajiem projektēšanas noteikumiem, kā arī pasūtītāja izstrādāto uzdevumu.

Paredzētā ēkas funkcija – rūpnieciskās ražošanas ēka (CC klasifikācijas kods 1251), s ražošanas platības paredzēts izmantot apstrādes rūpniecības vajadzībām, galvenokārt elektronikas ražošanai.

Tā kā ēka paredzēta izīrēšanai vairākiem ražotājiem, kuru precīzas prasības projektēšanas laikā nav zināmas, ražošanas tehnoloģija  tiks veidota pēc tehniskā projekta izstrādes, tehnoloģisko daļu atbilstoši PAU 4.4. pirmā apakšpunkta nosacījumiem izstrādās objekta nomnieki..

Būves tehniskie rādītāji

| Nomas zemesgabala platība | 17401 m2 |
| --- | --- |
| Projektētās ēkas apbūves laukums | 3618 m2 |
| Projektētās ēkas stāvu platība | 7046 m2 |
| Projektētās ēkas lietderīgā platība | 4310 m2 |
| Projektētās ēkas būvtilpums | 25995 m3 |
| Projektētais ietvju un laukumu betona bruģa segums | 4377 m2 |
| Projektētā apstādījumu platība | 144 m2 |
| Projektētais ēkas stāvu skaits | 2 |
| Projektētās ēkas ugunsnoturības pakāpe | U2b |
| Apbūves intensitāte | 65.00% |
| Apbūves blīvums | 33.00% |
| Brīvā teritorija | 26.00% |
| Autostāvvietu skaits | 113 |

Tehniskā projekta stadijas izmaiņas

Salīdzinot ar iepriekš Ventspils Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā saskaņoto skiču projektu, tehniskā projekta stadijā paredzētas sekojošas galvenās izmaiņas:

  - Mūrēto sienu posmu slīpinājums veidots uz pretējo pusi;

  - Pret ziemeļiem vērstajā noapaļotā stūra daļā logu vietā projektētas stikloto fasāžu sistēmas;

  - Lietus ūdeni no ēkas jumta paredzēts novadīt meliorācijas grāvī.

### Būvvietas raksturojums

Nomas zemes gabals atrodas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bij. Kaiju ielā 9), Ventspilī, ,  un tā kopējā platība ir ~17401 m². Zemes gabals pieguļ Kaiju un Celtnieku ielām, labi pārskatāms no abu ielu krustojuma.

Zemes gabalam ir līdzens reljefs, augstumatzīmes ēkas būvniecības zonā ir no 6.40 līdz 7.10 m Baltijas augstumu sistēmā.

Uz zemes gabala atrodas VATP ēka ar apbūves laukumu 2121 m2, transformatoru apakšstacija un datu centrs. Teritorijā paredzēta vēl 2 objektu izbūve, kuru projekti izstrādāti un akceptēti jau iepriekš: Interaktīvais zinātnes centrs un SIA Austrumi izstrādātā infrastruktūras izbūves projekta 3.kārtas objekts – autostāvvieta. Gadījumā, ja kāda objekta būvniecība tiek pabeigta līdz Elektronikas centra ēkas būvdarbu uzsākšanai, attiecīgajās zonās aktualizējama topogrāfija, nepieciešamības gadījumā koriģējami būvprojekta risinājumi.

#### Ģenerālplāns

Projektētā ēka bloķēta pie esošās ēkas, abas celtnes iespējams funkcionāli saistīt. No Celtnieku ielas puses paredzēta gājēju un velosipēdistu piekļūšana, savukārt autotransporta piebraukšana plānota no Augsto tehnoloģiju parka iekšējās ielas.

Galvenā ieeja projektēta zemes gabala ZR pusē, tiek saglabātas arī divas no trijām esošās ēkas ieejām.

Teritorijai paredzētas 3 iebrauktuves – Kaiju ielai tuvākā iebrauktuve  iekļūšanai publiski pieejamā autostāvvietā, otrā iebrauktuve ar kontrolētu iebraukšanu – gan privātā transporta iekļūšanai nožogotā autostāvvietā, gan arī piegādes transporta iebraukšanai teritorijā. Trešā iebrauktuve paredzēta galvenokārt piegādes transportam.

Atkritumu konteinerus paredzēts novietot nišās ēkas DA un ZA pusē ar piekļuvi no piegādes laukumu puses.

Apstādījumi paredzēti pie projektētās ēkas un kafejnīcas galvenajām ieejām, tādējādi pasvītrojot ieejas reprezentatīvo raksturu un kafejnīcas publisko funkciju. Ņemot vērā apstādījumu nelielo platību, tos paredzēts veidot, galvenokārt izmantojot graudzāles un ziemcietes, kā arī nedaudzus atsevišķus kokus un krūmus. Lai gan projektētās apstādījumu zonas daļēji atrodas Interaktīvā zinātnes centra projektēšanas robežās, tomēr, ņemot vērā šīs zonas publisko redzamību, projektā paredzēta apstādījumu izveide arī pie Celtnieku ielas fasādes.

Autostāvvietu skaita aprēķins:

Saskaņā ar LVS 190-7:2002, pie rūpniecības uzņēmumiem paredzama 1 autostāvvieta uz 50-100 m2 lietderīgās platības. Projektējamās ēkas lietderīgā platība ir 4080 m2, esošās ēkas – 3130 m2, tātad nepieciešamais autostāvvietu skaits ražošanas platību apkalpošanai ir 72-144 vietas. Zemes gabalā paredzētas 113 autostāvvietas, kas ir pietiekams skaits projektētajai ēkai.

Ārējie inženiertīkli.

Ēkas pieslēgumi inženierkomunikācijām projektēti, ņemot vērā SIA Austrumi izstrādāto infrastruktūras izbūves projektu un esošos inženierkomunikāciju pieslēgumus.

Ēkas ūdensapgāde paredzēta no pilsētas ūdensvada.

Kā saimniecisko, tā tehnoloģisko kanalizāciju paredzēts pievienot pilsētas tīkliem. Tehnoloģiskās kanalizācijas notekūdeņus no kafejnīcas pirms ievadīšanas pilsētas tīklā paredzēts attīrīt, uzstādot tauku ķērāju.

Teritorijas lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu paredzēts pievienot esošajiem tīkliem.

Ēkas elektroapgāde paredzēta no esošas transformatoru apakšstacijas zemes gabala robežās.

Ēkas siltumapgāde paredzēta no pilsētas siltumtīkliem.

##### ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Apjoms, plānojums, fasādes

Ēka projektēta kā piebūve esošam apjomam, līdzīga augstuma. Pret Kaiju ielu orientētajā ēkas daļā izvietoti 2 stāvi, pārējā būvapjomā pilnā augstumā viens stāvs.

- stāva centrālajā daļā izvietota lielākā ražošanas telpa, kurai DA un ZA pusēs piekļaujas  noliktavas, savukārt ZR pusē – mazākas ražošanas telpas ar iespēju tās izmantot savstarpēji nesaistītu nomnieku vajadzībām, kā arī darbinieku ģērbtuves un sadzīves telpas. Pret ēkas priekšlaukumu orientēts galvenais ieejas vestibils, apspriežu telpa un mācību telpa. Stūrī pret iebrauktuvi – ēdināšanas telpu bloks.

- stāvā plānotas nomnieku biroja telpas, kurās piekļuve gan no galvenā vestibila, gan arī pa vairākām iekšējām kāpnēm, nodrošinot neatkarīgu piekļuvi biroja telpām ēkas vairākiem nomniekiem..

Tā kā, uzbūvējot projektēto ēku, tiks aizbūvēti daži esošās ēkas logi, kas nodrošina dabisko apgaismojumu divās 2.stāva telpās, tad šajā zonā abu būvapjomu sadurvietā plānots izbūvēt esošajai ēkai piekrītošu darba telpu ar stiklotu ārsienu, jumtu un stiklotu starpsienu pret esošo ēku.

Ēkas norobežojošām konstrukcijām paredzēts lietot sendvičpaneļus, izvēloties kvalitatīvus izstrādājumus ar korekta savienojošo šuvju dizaina izvēles iespējām. Izvēlētais norobežojošo konstrukciju risinājums nodrošina ēkas būvniecības ilguma samazinājumu, standartizētās, vienkāršās montāžas metodes dod papildus drošību pret nekvalitatīvu darbu izpildi. Respektējot esošās ēkas, kā arī iepriekš projektētā Interaktīvā zinātnes centra ēkas vizuālo tēlu, atsevišķās fasādes daļās plānota taisnstūra keramikas dakstiņu apdare.

Starpsienas – karkasa konstrukcijas ar ģipškartona apšuvumu, atbilstoši telpu nozīmei lietojot mitrumizturīgās, ugunsdrošās vai parastās ģipškartona loksnes; starp atsevišķiem nomniekiem paredzētiem telpu blokiem, kā arī telpām ar paaugstinātām piekļuves drošības prasībām – vieglbetona bloku mūra.

Ēkas numura zīmi paredzēts izvietot pie teritorijas nožogojuma, nodrošinot redzamību no iekšējās ielas, savukārt Celtnieku ielas pusē paredzēts saglabāt ēkas numura zīmi pie esošās ēkas.

Tā kā ēkas priekšā uzstādīti vairāki brīvstāvoši karogu masti, tad karoga turētāja izvietošana pie projektētās ēkas nav paredzēta.

Projektā paredzēts izveidot fasāžu apgaismojumu, montējot LED gaismekļu līnijas keramikas apdares un sendvičpaneļu sadurvietās, kā arī ar uzjumtenī iebūvētiem gaismekļiem bagātīgi izgaismojot galvenās ieejas zonu.

Iekštelpu apdare

Iekštelpu apdare projektēta tā, lai nodrošinātu telpu izmantošanu atbilstoši to nozīmei, cilvēku drošību, psiholoģisko un akustisko komfortu.

Grīdām paredzēts izmantot linoleja segumu,  darbinieku ģērbtuvēs pirmajā stāvā – vinilu ar fakturētu virsmu, lai novērstu slīdēšanu uz mitras virsmas. Ražošanas telpās un noliktavās paredzēts ieklāt ESD vinila segumu, kas nodrošina statiskās elektrības novadīšanu. Dušu telpās un tualetēs grīdas segums – keramikas flīzes ar neslīdošu virsmu. Tehniskajās telpās, ekspedīcijā – slīpēts betons ar pretputekļu un pretslīdes pārklājumu.

Sienu iekšējā apdare – ģipškartona sienas – krāsotas, dušu telpās un tualetēs – flīzētas. Sendvičpaneļu sienām papildus apdare nav paredzēta.

Piekārtos griestus paredzēts ierīkot biroju telpās, visur citur  - atklāti konstruktīvie pārsegumi.

Vides pieejamība

Lai gan ēka nav sabiedriskas funkcijas, vides pieejamība projektā risināta atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” prasībām, nodrošinot cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbināšanu ražotnē.

Pie ēkas galvenās ieejas projektēta uzbrauktuve, kuras slīpums nepārsniedz 1:12. Ēkas ieejām, kā arī apmeklētājiem pieejamās telpās paredzētas durvis ar automātisko lejupejošo slieksni vai ar slieksni, zemāku par 2 cm. Telpām, kas nav paredzētas pieejamas apmeklētājiem un telpās, kur jānodrošina papildus skaņas izolācija, durvis paredzētas ar sliekšņiem, kas zemāki par 2 cm, kas nodrošina pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Abos ēkas stāvos projektētas tualetes ar papildaprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Apgaismojuma slēdži izvietoti 90 cm augstumā no grīdas.

Gaiteņu platums – ne mazāk kā 1500 mm, durvju vērtņu platums  - ≥90 cm.

Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu paredzēts marķēt ar kontrastējošas krāsas joslu visā pakāpiena platumā. Pie kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena kāpņu margā paredzēts iestrādāt stāva numura un virziena rādītāju Braila rakstā.

Ugunsdrošība

Ēkai paredzēta U2b ugunsnoturības pakāpe. Lai nodrošinātu paredzēto ēkas apsaimniekošanas modeli, t.i., izīrējamas ražošanas telpas, nesošajām metāla konstrukcijām paredzēta  ugunsaizsardzība, kas ļautu ar racionālu resursu izmantojumu pielāgot ēku arī ražošanas procesiem ar lielāku ugunsslodzi nekā sākotnējā uzdevumā noteiktā .

Ugunsdrošības attālumi no projektētā būvobjekta līdz zemesgabala robežām pārsniedz nepieciešamos 4 m. Attālums no projektētā būvobjekta līdz blakus zemes gabalā esošajām būvēm ir lielāks par 9 m.

Pie projektētās ēkas ir paredzēta  ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuve 5-20 m attālumā no ēkas līdz piebrauktuves tuvākajai malai – no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijas iekšējā ceļa. Piebrauktuvju platums ir vairāk kā 3,5 m. Vārtus iebraukšanai teritorijā paredzēt aprīkot ar ierīcēm, kas nodrošina to manuālu atvēršanu.

Esošā ēka, pie kuras bloķēta jaunbūve, projektēta un būvēta 2005.-2006.g. atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem normatīviem. Ēkas būvprojektā ugunsdrošības pakāpe nav norādīta, trūkst arī informācijas par konstrukcijām nodrošināto faktisko uzgunsizturību, līdz ar to jaunbūve projektēta kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, atdalot no esošā apjoma ar ugunsdrošu sienu. Ugunsdrošās sienas ugunsizturības rādītāji projektēti tā, lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu ugunsdrošības nodalījumu atdalīšanu, pieņemot, ka esošajai ēkai varētu būt augstākā šādas platības un augstuma ēkām paredzamā ugunsnoturības pakāpe, t.i., 1b.

Ēkā nav paredzētas telpas ar paaugstinātu ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamiem tehnoloģiskajiem procesiem. Gan ražošanas iekārtas, gan apstrādājamie materiāli ir nedegoši. Par telpām ar mērenu ugunsbīstamību var uzskatīt noliktavas un ventkameru.

Projektētā būvobjekta telpām kopumā noteikts VI izmantošanas veids. Aprēķinātā uzgunsslodze ēkā nesasniedz 300 MJ/m2.

Izejas uz jumtu paredzētas no 2.stāva kāpņu halles un no evakuācijas kāpņutelpas tieši uz jumtu. No viena jumtu līmeņa uz citu paredzētas vertikālas kāpnes.

Plānojuma risinājumi veidoti tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no ēkas 2.stāva telpām uz ugunsaizsargātu kāpņu telpu vai atklātām kāpnēm, bet 1.stāva telpām – tieši uz āru. Ugunsaizsargātām kāpņu telpām ir tieša izeja uz āru zemes līmenī.

Projektētās ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem Celtnieku ielā.

Ēkas būvtilpums ir 25955 m3, līdz ar to ēkā projektēts 2 strūklu ugunsdzēsības ūdensvads ar vienas strūklas minimālo ūdens patēriņu 5 l/s.

Visās telpās paredzēts ierīkot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Ugunsdrošības risinājumu aprakstu pilnībā skatīt būvprojekta 12.sējumā „Ugunsdrošības pasākumu pārskats”.

Energoefektivitāte

Lai nodrošinātu ēkas energoefektivitāti, projektā paredzēti sekojoši risinājumi:

- Norobežojošām konstrukcijām un ailu aizpildījumam izvēlēti risinājumi, kas nodrošina mazāku siltuma caurlaidību, nekā noteikts LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, izvēloties stiprinājumu sistēmas un mezglu risinājumus, kas minimizē aukstuma tiltus;

- Lai novērstu ražošanas telpu pārkaršanu, izvēlēts gaišs jumta segums,

- Ventilācijas sistēma projektēta ar rekuperāciju.

##### INŽENIERRISINĀJUMI

Būvkonstrukcijas

Jaunā ēka gar asi A tiek piebūvēta pie esošās divstāvu ražošanas un biroju ēkas. Jaunās ēkas nesošais karkass izvietots 3.0m no esošās ēkas.

Slodzes:

  - Pastāvīgās normatīvās slodzes pieņemtas pēc konstruktīvo un arhitektūras risinājumu materiālu pašsvara saskaņā ar LVS EN 1991-1-1:2006L.

  - Lietderīgās normatīvās slodzes uz grīdu un pārsegumiem:

Ģērbtuves, WC/dušas – 2.0 kN/m2

Biroji, koridori – 3.0 kN/m2

Tehniskās telpas – 4.0 kN/m2

Ražošanas telpas, noliktavas – 5.0 kN/m2

Arhīvs, serveru telpa - 5.0 kN/m2

  - Tehnoloģiskās un iekārtu slodzes (ventilācijas, ražošanas un tt.) tiks pieņemtas pēc attiecīgo daļu uzdevumiem.

  - Klimatiskās slodzes pēc LBN 003-01:

sniega slodze uz zemes virsmas (sk) – 1.10 kN/m2

vēja spiediena pamatvērtība (qb) – 0.39 kN/m2

- Konstrukciju apraksts:

  - Pamati. Zem tērauda kolonnām stabveida no monolītā dzelzsbetona. Zem sienām lentveida no monolītā dzelzsbetona. Pa ēkas perimetru coloka sija no monolītā dzelzsbetona. Par pamatni kalpo vidēji rupja, vidēji blīva smilts. Gruntsūdens konstateta uz absolūtās atzīmes 5.32-5.90m.

  - Karkass. Nesošas tērauda kolonnas un nesošas keramzītbloku mūra sienas.

  - Grīda. Monolītā dzelzsbetona plātne balstās uz grunti.

  - Starpstāvu pārsegums. Saliekamā dzelzsbetona paneli un monolītā dzelzsbetona plātne, balstās uz mūra sienām un tērauda sijām.

  - Jumta pārsegums. Nesošās tērauda sijas ar laidumu 6.0-9.0m. Ražošanas daļā tērauda kopnes ar laidumu 15.0m. Pieslēgsanai pie esošās ēkas jumta konstrukcijas izveidotas konsolveidīgi ar garumu 3.0m. Jumta iesegums nesošie sedviča tipa paneļi.

  - Kāpnes. Divu veidu. Tērauda laidi ar tērauda pakāpieniem un tērauda laidi ar saliekamā dzelzsbetona pakāpieniem.

Ēkas karkasa noturību un telpisko nemainību nodrošina kolonnu iespīlējums pamatos, mūra sienas, starpstāvu pārseguma disks, vertikālās un horizontālās saites.

Apkure, ventilācija, kondicionēšana

Elektronikas centra ražotnes ēkas jaunbūves (Ventspils, Kaiju iela 9) apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas skiču projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras un būvniecības plāniem un griezumiem.

Projekta dokumentācijas izstrādei tiek izmantoti LR  normativi:

- LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība’’,

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija’’,

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika’’,

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves’’,

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija’’.

Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstā laika periodā –18,3 °C.

Siltuma avots – siltummēzgls, siltumnesējs – ūdens ar T=70-50°C

Telpu aprēķina temperatūra auksta laika periodam:

ražošanas telpas      18 °C;

biroji, kafe, apspriežu telpas   22 °C;

garderobes (ar dušām)           24 °C;

tehniskās telpas, palīgtelpas   16 °C.

Apkure.

Ražošanas telpās paredzēta apkure ar gaisa apkures agregātiem. Pārējo telpu apkuri nodrošina divcauruļu radiatoru apkures sistēma.

Radiatoriem jābūt aprīkotiem ar iepriekšējās regulēšanas vārstu, termostatu, atpakaļgaitas pieslēguma regulējošo ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.

Sistēmas atgaisošana notiek caur radiatoriem un sistēmas augstākajos punktos. Sistēmas zemākajos punktos paredzēti  krāni sistēmas iztukšošanai.

Apkures un siltumapgāges cauruļvadi izolējami.

Cauruļvadus jāmontē ar kritumu 0,001m uz 1 tekošo metru.

Ventilācija.

Telpās paredzēta mehāniskā pieplūdes/nosūces ventilācija. AHU komplektēti ar plakšņu siltummaiņiem.

Pieplūdes / nosūces sistēma P1N1 apkalpo ražošanas telpas, darbnīcas, noliktavas un līdzīgas telpas . Ventagregāts atrodas ventkamerā 2. stāvā.

Pieplūdes / nosūces sistēma P2N2 apkalpo biroja bloku. (Atrodas ventkamerā 2. stāvā.)

Pieplūdes / nosūces sistēma P3N3 apkalpo kafejnīcu. (Atrodas ventkamerā 2. stāvā.)

Nosūces sistēmas N4,N5  apkalpo tualetes, dušas ( ar jumta ventilatoru)

Nosūces sistēma N6  apkalpo atkritumu telpu (ar aksiālo ventilatoru)

Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumi  ēkā kopumā sabalansēti.

Trokšņa līmeņa samazināšanai paredzēta trokšņu slāpētāju uzstādīšana pieplūdes un nosūces gaisa vados.

Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošos šķēršļus, ieprojektēti ugunsdrošie vārsti.

Gaisa vadi un to veidgabali izgatavojami no cinkotā skārda.

Projektā minēti konkrēti firmu izstrādājumi.  Pielietojot citu firmu izstrādājumus, to tehniskajiem parametriem un kvalitātei jābūt līdzvērtīgai.

Visu sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Elektroapgāde

Ražošanas  ēka pieskaitāma pie elektroapgādes 2. drošības pakāpes. Ēkas ektroapgāde ir paredzēta no zemes gabalā atrodošās transformatora apakšstacijas KTA.

Elektroapgādes tīkla parametri:

- spriegums ~3f/220/380V;

- Patērētās elektroenerģijas komercuzskaite paredzēta apakšstacijā (skat.ārējo elektrotīklu projektus). Kontroluzskaite paredzēta elektrosadalē lielākajaiem  0,4 kV patērētājiem.

| Pa=150kW; | Ievads 1(sad. MS1) |
| --- | --- |
| Pa=150kW | Ievads 2(sad. MS2) |
| Cos =0,93 |  |

- Pie 1. elektroapgādes drošības pakāpes pieskaitāmi šādi patērētāji: Avārijas elektriskais apgaismojums,  apsardzes signalizācijas, ugunsdzēsības automātika un signalizācijas, galvenais durvju vadības panelis, administratora datoru tehnika tiek pieslēgta no GS1 sadales, kuriem nepieciešams paredzēt otru neatkarīgu elektroapgādes avotu (UPS-1). Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārta UPS-1 ir pieslēgta caur  bloku  BAY-PAS, kas nodrošina pārslēgšanu starp MS -2 un UPS-1. Projektā paredzēta elektriskajā sadalē MS-1, 0,4 kV reaktīvas jaudas kompensacija (KB-1).

Elektriskais spēka tīkls.

Galvenie elektroenerģijas  patērētāji ēkā – tehnoloģijas elektroiekārtas, ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtas (čillers ar dzesēšanas sūkņiem), gaisa kompresors, virtuves tehnoloģijas elektroiekārtas, kanalizācijas, ūdens un siltummezgla  iekārtas, elektriskais apgaismojums, biroju un  sadzīves tehnika. Atsevišķu tehnoloģisko iekārtu un ventilācijas iekārtas  barošanai paredzēti spēka kabeļi līdz vadības sadalei un blokiem, kas nodrošina agregātu vadību un regulēšanu un tiek piegādāti kopā ar tehnoloģisko iekārtu. Visām ventilācijas un dzesēšanas iekārtām ir jānodrošina atslēgšanu pēc ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes signāla.

Biroju  darba vietas kontaktligzdu komplektam jāietver divas dubultās rozetes ar zemējuma kontaktiem (viena dubultā pieslēgta pie UPS) ar aizsardzības pakāpi IP20. Augstumu paredzēt 0.3m no grīdas.

Tehniskajās telpās un palīgtelpās jāparedz virsapmetuma rozetes ar zemējuma kontaktu un jāuzstāda 1.2m augstumā no grīdas ar aizsardzības pakāpi ne zemāk par IP44.

Elektroiekārtas, sienas kontaktu un apgaismojuma līnijas mitrās telpās pieslēgt caur strāvas noplūdes aizsardzības automātiem ar Inopl=30mA.

Ēku koridoros telpu uzkopšanas iekārtu pieslēgumiem rozetes ir jāparedz, pieņemot, ka būs nepieciešami 15 m gari pagarinātāji un 5m attālumā no galvenajām durvīm. Rozetes jāparedz 0.3m augstumā no grīdas.

Servera telpā pie sienām jāparedz papildus trīs elektrības un trīs datoru tīkla rozetes Elektroapgādes grupas nodalītas – atsevišķi datoriem, atsevišķi sadzīves tehnikai.

Kabeļu līnijas

Elektrisko spēka un apgaismojuma tīklu izpildīt ārā  AXPK, NYY-J iekštelpās ar NYCWY, NYM-J, NHXCH, NYY-J zemgrīdas apsildes elektriskajiem kabeļiem „Deviflex” markas kabeļiem. Visus tīklus izpildīt ar 3,  5 dzīslu kabeļiem.

Maģistrālās kabeļu līnijas montē atklāti pa kabeļu plauktiem, bet sienās – PVC cietajās vai gofrētajās caurulēs.

Ražošanas telpu  maģistrālie, spēka un apgaismojuma tīkli paredzēti montēt pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs. Kabeļu montāžu precizēt montāžas darba laikā.

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, bet var pie tā nonākt izolācijas bojājuma gadījumā, ir jāsazemē saskaņā ar pastāvošajām normām, izmantojot atsevišķu kabeļa dzīslu.

Pēc stāvvadu montāžas čaulas hermetizēt ar ugunsdrošu pastu.

Apgaismojums

Apgaismojums – funkcionālais, evakuācijas un avārijas apgaismojums visā ēkā, kombinēts no gaismas ķermeņiem ar luminiscentām, halogēnām  lampām. Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz gaismas ķermeņi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas nodrošinās akumulators. Avārijas apgaismojuma1. un 2.   stāva paredzēt no UPS-1

Gaismas ķermeņa drošības klase jānosaka saskaņā ar ugunsdrošības normatīvu un ISO prasībām . Tehniskajās telpās, telpās ar mitru vidi jāuzstāda gaismas ķermeņi ar IP44 vai IP65 aizsardzības klasi. Virs ārējām durvīm  (augstums 3m) uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi IP65. Ārējā apgaismojuma vadība paredzēta no fotoreleja ar gaismas sensoru komplektā.

Gaismas ķermeņi telpās jāizvēlas saskaņā ar darba aizsardzības normām. Apgaismojuma slēdžus uzstādīt 0,8m augstumā. Tehniskajās telpās un palīgtelpās apgaismojuma slēdžus jāuzstāda 1,2m augstumā no grīdas ar aizsardzības pakāpi ne zemāk par IP44.

Zibensaizsardzība

Projektā paredzēt 3. klases zibensaizsardzību.

Zibensaizsardzību uz ēkas juma izpildīt ar sietu 15x15m, kas ir savienots  ar zemējuma kontūru pa ēkas perimetru.

Zibens uztvērēju ir jāizbūvē uz ēkas jumta. Kā zemējuma un potenciālu izlīdzinošo iekārtu paredzēts izmantot zemējuma kontūru. Zemējuma kontūru izbūvēt pa ēkas perimetru.

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, bet var pie tā nonākt izolācijas bojājumu gadījumā, ir jāsazemē ar saskaņā pastāvošajām normām, izmantojot atsevišķu kabeļa dzīslu. Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar vara vadu NO7V-K-1x120. Rzem<4,0Ω, pie kura pievienot ar zemēšanas vadu visus elektrosadales skapjus, ūdensvadu, metāliskus gaisa vadus, kabeļu plauktus (visus kabeļu plauktus ir jāsazemē ik pēc 25m). Gadījumā, ja kontūra pretestība ir lielāka par 4,0Ω, jāveic papildus pasākums pretestības samazināšanai līdz normatīvu robežām.

Uz jumta vietās, kur tiek izvietota apgaismojuma reklāma, kā arī uz ventilācijas izvadiem, ir jāuzstāda zibens uztvērējs (pa 1 gab. katrā vietā). Katru zibens uztvērēju ir jāsavieno ar diviem atsevišķiem strāvas novedējiem, kurus ir jāsavieno ar zemējuma kontūru.

Visus strāvas novedējus pēc montāžas ir jānosedz ar dekoratīviem fasādes apdares elementiem. Zibens novedējus (tērauda stiepli DN ne mazāk par 10mm) ir jānovieto pie zemējuma kontūra.

Strāvas novedēju savienošanas vietās ir jāizveido mērīšanas spailes zemējuma kontūra pretestības mērīšanas veikšanai.

Zibensaizsardzībai izmantot Obo Betterman vai analogu produkciju.

Vispārējie norādījumi

Visus montāžas darbus ir jāveic saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem LR spēkā esošiem būvniecības normatīviem.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Projekts izstrādāts saskaņā ar šādiem sākumdatiem:

- arhitektūras un plānošanas uzdevums;

- inženiertopogrāfiskais plāns;

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.”

Ēkā projektētas šādas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas:

ūdensvada sistēma,

ugunsdzēsības ūdensvada sistēma,

karstā ūdensvada sistēma,

cirkulācijas ūdensvada sistēma,

sadzīves kanalizācijas sistēma,

Aukstā, karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēma.

Sistēma projektēta apkalpošā personāla saimniecībai -dzeramā ūdens vajadzībām.

Ūdens patērētāji – roku mazgātnes, trauku mazgātne, klozetpodi, dušas, laistīšanas krāni.

Projektējamā aukstā, karstā un cirkulācijas ūdens apgādes caurules izpildāmas no daudzslāņu, „Uponor” vai analoga, caurulēm ar diametriem  90x8.5 – 20x2.25. Visas caurules projektā norādītas ārējās sieniņas biezuma.

Karstais ūdens tiek sagatavots katla telpā. Ūdensapgādes caurules montējamas zem griestiem. Visām caurulēm nepieciešama izolācija. Aukstā ūdensvadam pretkondensāta un siltumizolācija, karstā un cirkulācijas ūdensvadam siltumizolācija.

Ugunsdzēsības ūdensvada sistēma.

Ēku ūdens ugunsdzēsības iekšējā sistēma paredzēta cilpveida ar ugunsdzēsības krāniem ar diviem ievadiem.

Ēku iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas aprīkotas ar ugunsdzēsības krāniem, ierīkotiem ugunsdzēsības skapjos uz atzīmes 1.35m virs grīdas. Ugunsdzēsības skapjos ir izvietotas ugunsdzēsības šļūtenes, stobri.

Ugunsdzēsības caurules izpildāmas no tērauda metināmām caurulēm ar DN100 un DN65. . Ugunsdzēsības patēriņš 2x5 l/sek.

Telpas paredzēts aprīkot ar pirmējiem ugunsdzēsības līdzekļiem – sertificētiem ugunsdzēšamajiem aparātiem.

Sadzīves kanalizācijas sistēma.

Kanalizācijas caurules izpildāmas no „Uponor” vai analoga, caurules PVC ar Ø160, Ø110, Ø50 un kritumiem 0,02, 0,03, 0.06. Caurules montējamas sienā un zem grīdas. Kanalizācijas sistēmas vēdināšanai nepieciešamas izvads uz ēkas jumta. Sistēmas tīrīšanai nepieciešamas tīrīšanas lūkas un revīzijas.

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums pēc LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” no grīdas līdz sanitāri tehniskās ierīces augšējai malai :

roku mazgātnei – 850mm;

dušas vācele – nav normēts un ir atkarīgs no sanitāri tehniskās ierīces konstrukcijas;

klozetpods -   nav normēts un ir atkarīgs no sanitāri tehniskās ierīces konstrukcijas.

Pie sienas novietotās ūdens izdales un jaukšanas armatūras augstums ir:

roku mazgātnei – 200mm no augšējās malas;

klozetpoda skalošanas krānam – 800mm no grīdas;

dušas jaucējkrānam – 1200mm.

Dušas siets jānovieto 2100 – 2250 mm augstumā no grīdas vai dušas vāceles dibena.

Uz sanitāri tehniskās ierīces novietotās ūdens izdales vai jaukšanas armatūras ierīkošanas augstums ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas.

Ražošanas kanalizācija

Kanalizācijas caurules izpildāmas no „Uponor” vai analoga, caurules PVC ar Ø110, Ø50 un kritumiem 0,02, 0,03. Caurules montējamas zem grīdas. Sistēmas tīrīšanai nepieciešamas tīrīšanas lūkas un revīzijas. Pirms savienošanas ar sadzīves kanalizācijas sistēmu attīrīt caur tauku atdalītāju.

Lietusūdens kanalizācija.

Lietusūdens caurules izpildāmas no caurules ar diametriem Ø160, Ø110  un montējamas ar kritumu 0.006.  Lietusūdens no ēkas jumta tiek novadīts ēkas iekšpusē ar stāvvadu palīdzību.

.

Būvprojekta vadītājs							Ralfs Rozenvalds

Arhitekte								Elīna Rožulapa