# PASKAIDROJUMA RAKSTS LKT UN ŪKT DAĻAI

Projektētājs:

- SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Būvprojekta vadītājs:

- Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-000.

Būvprojekta lietus ūdens tīklu, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes daļas „LKT” un „ŪKT” vadītājs:

- Vilhelms Silanžs - LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50-191.

Projektēšanas līgums:

- Tehniskais projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Ventspils pilsētas būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši klasifikācijai:

- 22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350mm;

- 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.

- Vispārīgie norādījumi:

Projekta LKT  un ŪKT daļas izstrādātas saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem.

Ārējie tīkli izstrādāti saskaņā ar normatīviem – LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, MK noteikumus Nr.235 "Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu", MK noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie un arhīva materiāli, kā arī veikta objekta izpēte uz vietas. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Izbūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu izbūvēšanas vietu. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- sagatavošanas darbi;

- zemes darbi;

- inženierkomunikāciju izbūve;

- seguma izbūve un sakārtošana.

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību, nostiprināšanu un ekspluatāciju.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu tuvumā.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

Ja tiek būvēts maģistrālais ūdensvads no PE materiāla, jāņem vērā šādas iebūves īpatnības:

Polietilēna caurulēm piemīt liela lineārā izplešanās, ko ietekmē temperatūras svārstības, kuru dēļ caurules vai nu pagarinās vai arī saīsinās.

Ja apkārtējā gaisa temperatūra ir virs +10°C, cauruli iegulda ar brīvu izliekumu („čūskveida”, līkločiem), bet ja temperatūra ir zem +10°C, cauruli var ieguldīt taisnā līnijā.

Ziemas periodā cauruli var notīt no ruļļa tad, ja gaisa temperatūra laukā nav zemāka par +5°C.

Caurules metināšana jāveic sausā laikā, kad temperatūra nav zemāka par -10°C.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, gruntsūdens un virsūdeņu pieplūšana, u.c.).

Būvdarbu veicējam jāievēro materiāla ražotāja uzglabāšanas, montāžas un izbūves nosacījumi.

Projekta risinājums LKT daļai:

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu ar pievienošanos esošajiem novadgrāvjiem un esošajiem lietus ūdens tīkliem.

Projektā paredzēts izbūvēt drenāžas sistēmu, kas nosusina ceļa klātni, un izvada esošajā sāngrāvī.

Projekta būvdarbus paredzēts risināt nosacīti 3.kārtās.

1.kārta esošo sāngrāvju savienošana savā starpā, 2.kārtā paredzēts izbūvēt drenāžas sistēmu un 3.kārtā paredzēts izbūvēt segto lietus ūdens kolektoru esošajā sāngrāvī, to aizberot un izbūvējot ietvi virs lietus ūdens kolektoru ar lietus ūdens uztvērējiem - gūlijām.

Projektā paredzēts starp ietvi un ielu izbūvēt grants nomali, kurā izbūvēt lietus ūdens uztvērējus – gūlijas DN353/315 ar pieslēgumiem jaunizbūvējamām skatakām DN425 vai DN600. Esošajam grāvim pienākošos šķērsgrāvjus paredzēts pieslēgt jaunizbūvējamajam lietus ūdens kolektoram. Lietus ūdens kolektors paredzēts izbūvēt no lietus ūdens/drenāžas caurulēm ar perforācijas caurumiem 120°, ar diametru De225/196, De282/245 un De338/295, pieslēgumi uz gūlijām izbūvējami ar diametru De225/196, cauruļvadu materiāls – PP.

- Lai nodrošinātu brauktuves drenējošā slāņa efektīvu funkcionēšanu, ielas vienā malā tiek izbūvēta drenāža. Ūdens no drenāžas tīkliem tiek izvadīts blakus esošajā sāngrāvī. Iztekās uzstādīt aizsargrestes.

- Drenāžai izmantot caurules drenāžas sistēmām De110/97 ar perforācijas caurumiem 220°. Plānā norādītajās vietās izbūvēt revīzijas aciņas DN200 un DN600.

Projekta risinājums ŪKT daļai:

- Projektā paredzēts izbūvēt perspektīvo ūdensvadu no esošās skatakas Ganību ielā līdz pilsētas administratīvajai robežai. Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvada skatakas ar atbilstoša izmēra veidgabaliem, ūdensvada pagrieziena vietās un atvadu galos izbūvējami gala noslēgi.

- Ūdensvads paredzēts no PP divslāņu PE DN110 SDR17 divslāņu caurules, kas paredzēta ūdensvadam. Atvadi paredzēti no tā paša materiāla.

- Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas spiedvadu, spiediena dzēšanas skataku un pievienojumu esošajam sadzīves kanalizācijas kolektoram, izbūvējot skataku uz tā.

- Sadzīves kanalizācijas spiedvads paredzēts no PP divslāņu PE DN110 SDR17 divslāņu caurules, kas paredzēta sadzīves kanalizācijai.

- Sadzīves kanalizācijas cauruļvads izbūvējams no PP De225/196 caurules.

- Ūdensvads un sadzīves kanalizācijas spiedvads izbūvējams zaļajā zonā.

- Lietus ūdens kanalizācija

Būvobjekta fiziskie rādītāji:

Lietus ūdens/drenāžas PP De110/97 cauruļvads (ar perforācijas caurumiem 220°	)		506,9 m

Lietus ūdens/drenāžas PP De225/196 cauruļvads (ar perforācijas caurumiem 120°)		43,3 m

Lietus ūdens/drenāžas PP De282/245 cauruļvads (ar perforācijas caurumiem 120°)		163,7 m

Lietus ūdens/drenāžas PP De338/295 cauruļvads (ar perforācijas caurumiem 120°)		213,4 m

Lietus ūdens/drenāžas PP De450/392 cauruļvads (ar perforācijas caurumiem 120°)		8,6 m

Skataka DN200 plastmasas											6 gab.

Skataka DN425 plastmasas											3 gab.

Skataka DN600 plastmasas											12 gab.

Skataka DN1000 dzelzsbetona											2 gab.

Plastmasas PEH gūlijas												7 gab.

- Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija

Būvobjekta fiziskie rādītāji:

Sadzīves kanalizācijas PE DN110x6.6 SDR17spiedkanalizācijas cauruluļvads			335,5 m

Sadzīves kanalizācijas PP De 225/196 sadzīves kanalizācijas cauruļvads				11,7 m

Ūdensvada PE DN110x6.6 SDR17 ūdensvada cauruļvads						592,7 m

Skataka DN1000 dzelzsbetona	(sadzīves kanalizācijai)							2 gab.

Skataka DN1500 dzelzsbetona	(ūdensvadam)								2 gab.

Vispārējs raksturojums LKT:

Lietus ūdens kolektora veidgabalus attiecīgajā posmā paredzēts izbūvēt no tā paša materiāla un diametra, kā lietus ūdens un drenāžas kolektora caurulēm.

Caurulēm jābūt izturīgām pret agresīvām vielām, kas atrodas notekūdeņos. Caurules uzmavas tiek komplektētas ar gumijas gredzeniem. Cauruļu uzmavās ir fiksētas gumijas gredzenveida starplika, kas ir saskaņā ar EN 681-1 standarta prasībām un nodrošina cauruļu savienojumu blīvumu.

Lietus ūdens kanalizācijai dubultsienu polipropilēna (PP) caurules un veidgabalu sistēmas paredzētas apakšzemes kanalizācijai. Dubultsienu polipropilēna (PP) caurules paredzētas ar gludu iekšējo sienu un ribotu ārējo sienu. Caurulēm jābūt aprīkotām ar cieši piemetinātu monolītu polipropilēna uzmavu, saskaņā ar EN13476-3 standarta prasībām.

Vispārējs raksturojums ŪKT:

Sadzīves kanalizācijas spiedvads izbūvējams no divslāņu estrudētas polietilēna PE100 RCn TS spiediena caurules, kas izgatavotas no N6000 markas PE 100 un īpaši izturīga modificēta polietilēna XSC 50. Abi slāņi savstarpēji ir saistīti molekulārā līmenī un nav atdalāmi mehāniski.

Divslāņu PE100 RCn TS spiediena caurule atbilst LVS EN 12201-2, LVS EN 13244-2 standartu prasībām. Caurulei jābūt izdotam Atbilstības sertifikātam attiecībā uz PAS 1075 prasībām, kas apliecina cauruļu atbilstību izvirzītajām paaugstinātās izturības prasībām.

Sadzīves kanalizācijai dubultsienu polipropilēna (PP) caurules un veidgabalu sistēmas paredzētas apakšzemes sadzīves kanalizācijai. Dubultsienu polipropilēna (PP) caurules paredzētas ar gludu iejšējo sienu un ribotu ārējo sienu. Caurulēm jābūt aprīkotām ar cieši piemetinātu monolītu polipropilēna uzmavu, saskaņā ar EN13476-3 standarta prasībām.

Caurulēm jābūt izturīgām pret agresīvām vielām, kas atrodas notekūdeņos. Caurules uzmavas tiek komplektētas ar gumijas gredzeniem. Cauruļu uzmavās ir fiksētas gumijas gredzenveida starplika, kas ir saskaņā ar EN 681-1 standarta prasībām un nodrošina cauruļu savienojumu blīvumu.

Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvadu no divslāņu estrudētas polietilēna PE100 RCn TS spiediena caurules, kas izgatavotas no N6000 markas PE 100 un īpaši izturīga modificēta polietilēna XSC 50. Abi slāņi savstarpēji ir saistīti molekulārā līmenī un nav atdalāmi mehāniski.

Veidgabali skatakās izbūvējami no kaļamā ķeta, saskaņā ar LVS EN 545, ar spiediena klasi PN16, veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2, ar ārējo cinka – alumīnija pārklājumu, apvalkam jābūt pārklātam ar 70 mikronu biezu epoksīda pārklājumu, savienojuma blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa un jābūt savā starpā saderīgiem. Ķeta veidgabali no firmas HAWLE, BUDERUS, WAVIN vai ekvivalents.

Projektā paredzētās caurules:

- PP Wavin drenāžas X-Stream caurule vai ekvivalents (lietus ūdens kanalizācijai);

- Wavin DN110x6.6 SafeTech PE100 RCn SDR17 spiedkanalizācijas caurule vai ekvivalents;

- Wavin - X-Stream sadzīves kanalizācijas caurule vai ekvivalents;

- Wavin DN110x6.6 SafeTech PE100 RCn SDR17 ūdensvada caurule vai ekvivalents.

Sistēmas cauruļu aploces stinguma klase ir SN8 (8kN/m2) un tā ir piemērota ekspluatācijai pie lielām statiskām un dinamiskām slodzēm, saskaņā ar EN ISO 9969.

Caurules un savienotājdetaļas ir aprīkotas ar blīvgredzenu, kas padara sistēmas savienojumu 100% ūdensnecaurlaidīgu. Materiāls EPDM, kas atbilst EN 476, EN 681 un EN 1053.

Cauruļvadam jābūt augsta ķīmiskā noturība pret agresīvām vielām, kas ir notekūdeņu, iztvaikojumu un gruntsūdens sastāvā. Ķīmiskā pretestība starp pH2 un pH12, saskaņā ar DIN 8075.

Marķējums:

- Ražotājs;

- Diametra sērija (DN/ON/ID);

- Tirdzniecības marka;

- Materiāla apzīmējums;

- Stingruma klase - EN ISO 9969;

- Ražošanas periods;

- EN 1610.

Lietus ūdens skatakas paredzētas rūpnieciski ražotas no plastmasas DN200, DN425 un DN600. Skatakas var būt izgatavotas no polipropilēna (PP) vai polietilēna (PE), un ir izturīgas pret transportējamo šķidrumu saskaņā ar ISO/TR 10358, bet gumijas blīvējums saskaņā ar ISO/TR 7620.

Visas akas elementu savienojumu vietas jānoblīvē ar speciālām starplikām, kas aizsargā pret gruntsūdeņu iekļūšanu tīklos un pret notekūdeņu iekļūšanu gruntī. Visiem savienojumiem jāiztur 0.5 bar spiediens. Akām jābūt paredzētām montāžai līdz 6m dziļumā, smagā transporta zonā (slodzes klase D400), maksimālais pieļaujamais gruntsūdeņu līmenis 5m no akas dibena. Samontēta aka atbilst visām spēkā esošajām standarta EN 476 drošības prasībām. Akām jāatbilst EN 13598-2 prasībām. Akai jābūt piemērotai ierīkošanai smagā transporta zonā un dziļi zem zemes.

Lietus ūdens, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada kanalizācijas skatakas paredzētas arī no saliekamā dzelzsbetona elementiem ar rūpnieciski izgatavotu pamatni un izbetonētām teknēm. Dzelzsbetona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem jeb gropi blīvējuma iestrādei un betonam LVS EN 206-1 prasībām. Akas grodu pielietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku un grodu elementu, un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akās nav jāizbūvē kāpšļi, ja akas dziļums nepārsniedz 2.0m. Kāpšļi atbilstoši EN13101 prasībām.

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Skatakas uzstādāmas bez uzraksta, ja pasūtītājs nenorāda citādāk. Akas vākiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. "Peldošā" tipa vāku augstuma regulēšanai izmantot plastmasas vadīklas. Aku lūku stipruma klases ielu braucamajā daļā 40t, uz ietves 12.5t, zālājos 5t.

Dzelzsbetona akas pārsedzi izbūvēt ne seklāk kā 0.5m no brauktuves / ietves seguma virsmas.

Jaunbūvējamo dzelzsbetona akas pamatni un sienu aizsargāt no gruntsūdens ar dubultu hidroizolāciju.

Lietus ūdens nosēdakas – gūlijas paredzētas: no polietilēna (PEH) ar nostādināšanas daļu. Gūliju materiāls – plastmasa (DN353/315), nosēddaļa -  0.5m (sikāk skatīt rasējumos). Gūliju novadcauruļu materiāls – dubultsienu polipropilēns (PP), diametrs – De225/196. Gūlijas komplektā ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un kupolveida resti (sīkāk skatīt rasējumos). Uztvērējaka izbūvējama nomalē ar laukamens oļu apbetonējumu cementbetona C16/20 javā, ar kritumu uz uztvērējakas pusi. Sīkāk skatīt rasējumos.

Gūliju vākiem ielas braucamajā daļā jābūt „Peldošā” tipa vākiem ar stipruma klasi atbilstoši LVS EN 124 4. grupas slodzēm.

Lietus ūdens nosēdaku – gūliju vāku ar restēm D400, EN124, atvērumu virsmu laukumi Fw.

- Apaļa kupolveida reste Ø370 – 2.3dm².

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Ja nepieciešams, tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti (h=30cm biezā slānī no caurules augšas) ar filtrācijas koeficientu kf1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Lietus ūdens cauruļvadu esošajā grāvī, paredzēts apbērt ar jaunu rupju drenējošu smilšu grunti 50cm biezumā.

Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Tranšejās dziļumā virs 1,60m (vai seklāk, ja nepieciešams) gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar attiecīgo uzraudzības dienestu atļauju.

Pirms ārējo tīklu izbūves, precizēt esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietu un dziļumu.

Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas.

Ielas posmā šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt to aizsardzību būvdarbu laikā. Celtniecības gaitā nodrošināt to ekspluatāciju. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos atsienot pār tranšeju pārliktu siju.

Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādītās iekārtas un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.