Paskaidrojuma raksts.

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos vājstrāvas sakaru  tīklus būvobjektam  „Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P. Stradiņa ielai, Ventspilī”.

- Ārējie vājstrāvu tīkli.

- Izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju ar D-160 cauruli un divām D-100 750N caurulēm posmā no esošās akas pie Dzintaru ielas 34 ēkas līdz Dzintaru ielai 54.

- Šķērsojot iebrauktuvi pie Dzintaru ielas 34 ēkas, izmantot esošo D160 rezerves cauruli.

- Šķērsojot Sanatorijas ielu, izmantot D160 rezerves cauruli.

- No projektējamās akas Nr.5 līdz akai Nr.6 caurules guldīt, izmantojot caurdures metodi (skatīt VST-3 lapā).

- Plānā norādītajās vietās rakšanas darbus veikt bez mehāniskām ierīcēm, lai nesabojātu esošās komunikācijas.

- Akas uzstādīt plānā norādītajās vietās.

- Kanalizācijas cauruļu galus noblīvēt un jaunizbūvējamās kabeļu kanalizācijas caurulēs ievilkt buksieri.

- Vietās, kur tranšeja sakrīt ar ceļa zīmju novietojumu, pēc darba montāžas tās atjaunot.

- Plānā norādītajā vietā atrakt esošās LVRTC caurules un bojāto caurules posmu nomainīt uz D100 plastmasas cauruli.

- Grunts darbi.

- 60 cm. virs caurulēm ieklāt brīdinošu signāllentu. Caurules guldīšanas dziļums 1.0m no virsmas esošā līmeņa.

- Vietās, kur kanalizācija šķērso citas komunikācijas, caurules guldīt attiecīgajā attālumā no tām (skat. griezumus A,C,D,E,K).

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti un atjaunot segumus.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt SIA „Energoprojekts” 63632032.

Sastādīja     	           G.Bandenieks