Paskaidrojuma raksts

- Vispārējā informācija

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt „Latvenergo” kabeļkanalizāciju optiskā kabeļa pārcelšanai būvobjektā “Latgales ielas rekonstrukcija, ventspilī”.

Šī projekta realizācija ir paredzēta un iespējaMA TIKAI vienlaicīgi ar PROJEKTU: „Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Latgales ielā, ventspilī”.

ABU PROJEKTU RISINĀJUMI IR ATSPOGUĻOTI GAN IELAS REKONSTRUKCIJAS GAN ELEKTROAPGĀDES REKONSTRUKCIJAS PROJEKTOS.

PROJEKTA REALIZĀCIJA TIEK PAREDZĒTA SASKAŅĀ AR BŪVDARBU ORGANIZĀCIJU NOTEIKTĀ SECĪBĀ:

1.Pārnest esošo apgaismojuma balstu Ķieģeļu un Latgales ielu krustojumā projektā norādītā vietā.

2.Ieguldīt kabeļkanalizāciju Latgales ielā posmā no Kuldīgas ielas līdz Brīvības ielai.

Kabeļkanalizācijas izbūvi veikt vienlaicīgi ar „Sadales tīkls” zemsprieguma un vidussprieguma kabeļiem, pilsētas apgaismojuma kabeļiem un rezerves caurulēm.

Rakšanas darbus veikt respektējot esošo 10kV kabeli, 0.4kV gaisvada līnijas un optisko kabeli.

Komunikāciju tuvumā rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces. Nepieciešamības gadījumā nostiprināt esošus gaisvada līniju balstus.

3.Pēc „Sadales tīkls”, „Latvenergo” un pilsētas apgaismojuma kabeļu pārcelšanas un pārslēgšanas veikt esošo elektroapgādes gaisvada līniju balstu, gaisvada līniju un nevajadzīgo kabeļu demontāžu būvdarbu robežās. Balstu demontāžu veikt uzmanīgi, nesabojājot jaunus kabeļus.

4.Veikt jauno apgaismojuma balstu uzstādīšanu.

5.Visus darbus jāizpilda pirms segumu izbūves.

- Kabeļkanalizācija un optiskais kabelis

- Izbūvēt kabeļkanalizāciju ar divām hermetiskām caurulēm 2xD40 sarkano līniju robežās Latgales ielā posmā no Kuldīgas ielas līdz Brīvības ielai.

- Uzstādīt pazemes kabeļu savienojuma kameras projektā norādītās vietās.

- Ieguldīt jaunajā kabeļkanalizācijā optisko kabeli(24-šķiedru) izmantojot pneimoiepūšanas instalācijas metodi. Atstāt kabeļa rezerves katrā kabeļu savienojuma kamerā  perspektīviem pieslēgumiem.

- Projektējamā kabeļu savienojuma kamerā KA-1 un KA-3 ievadīt esošo optisko kabeli un savienot uzmavā ar projektējamo kabeli.

- Grunts darbi

- Kabeļkanalizācijas cauruļu guldīšanas dziļums 1.0m no virsmas projektējamā līmeņa.

- Kabeļkanalizācijas caurulēm sagatavot 10cm biezu smilšu gultni un apbērt kabeļus ar 10cm biezu smilšu aizsargkārtu.

- Virs kabeļkanalizācijas caurulēm ieguldīt vara vadu ģeneratora pieslēgšanai.

- 60 cm virs kabeļkanalizācijas caurulēm ieklāt brīdinošu signāllentu ar sekojošo marķējumu: „Uzmanīgi, kabelis. Latvenergo telekomunikācijas. Tel.67728333”.

- Pazemes kabeļu savienojuma kamerās izvietot EMS pasīvos marķerus.

- Vietās, kur kabelis šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām

(skat. griezumus). Šķērsojuma vietas ar esošajām komunikācijām ir tipveida un var nesakrist ar reālajiem šķērsojumiem dabā. Tamdēļ šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju.

- Komunikāciju šķērsojumu un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz

SIA ‘’Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032

Sastādīja                G.Bandenieks