Paskaidrojuma raksts.

1.Vispārējā informācija.

Tehniskais projekts „Latgales ielas rekonstrukcija, Ventspilī” izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.157 no 03.10.2013;

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums no 08.10.2013;

- Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30R4E0-06.04/15 no 03.01.2013;

- Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30R4E0-06.04/65 no 11.01.2013;

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši būvju klasifikācijai

| N. | Kods | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 22220301 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350mm (ieskaitot) |
| 2. | 22230103 | Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi |

2. Ūdensvads.

Maģistrālā ūdensvada diametrs OD110mm materiāls PE, spiediena klase PN10.

Projektēto maģistrālo ūdensvadu pievienot pie esošā ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzara D110 Latgales – Ķieģeļu ielu krustojumā (U1-M1) un pie esošā ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzara Latgales – Brīvības ielu krustojumā (U1-M30).

Ūdensvada atzari uz nekustamiem īpašumiem OD32mm, materiāls PE, spiediena klase PN10. Uz ūdensvada atzariem paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotas siltinātas ūdens patēriņa skaitītājakas ar ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar GSM bezvadu datu pārraides iespējām un jābūt savienojami ar PSIA „ŪDEKA” datu nolasīšanas sistēmu.

Uz ūdensvada trases krustojumos paredzēts izbūvēt aizbīdņus un uzstādīt dzelzsbetona skatakas DN1500.

Projektā paredzēts izbūvēt virszemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Hidrantus uzstādīt un aprīkot saskaņā ar LVS standartiem Nr.446, Nr.187:1999 kā arī atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem.

Sagaidāmais spiediens ūdensvada tīklā ~4(atm.), ūdensvada tīkla pārbaudes spiediens 6(atm.).

3. Sadzīves kanalizācija.

Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada diametrs OD200mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8.

Uz ielas kolektora paredzēts uzstādīt PEH skatakas D400, ja trases dziļums nepārsniedz divus metrus. Iebūves dziļumā līdz 3,0 m paredzētas skatakas D560, ja trases dziļums ir ≥3,0m paredzēts uzstādīt PEH skatakas D800.

Sadzīves kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD160mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8, uz atzara paredzēts uzstādīt revīzijas aku D200/160.

Skataku K1-5 izbūvēt no veidņu sistēmas, aku uzstādot uz esošā kolektora. Skataku K1-19 uzstādīt uz esošā sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzara.

4. Apvienotā lietus ūdens kanalizācija un drenāža.

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu caurteku, cauruļvada diametrs OD560mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8. Uz caurtekas uzstādīt PEH skatakas D800.

Maģistrālā apvienotā lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas cauruļvada diametrs OD250 un OD315mm, materiāls  - PP, stiprības klase SN8.

Uz ielas kolektora paredzēts uzstādīt PEH skatakas D400, ja trases dziļums nepārsniedz divus metrus. Iebūves dziļumā līdz 3,0 m paredzētas skatakas D560.

Lietus ūdens kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD200mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8, uz atzara paredzēts uzstādīt revīzijas aku D200/160.

Lietus ūdens uztveršanai no ielas braucamās daļas uzstādīt gūlijas (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Apvienotām lietus ūdens un drenāžas caurulēm pusperimetru  izbūvēt 15cm biezu drenāžas apbērumu no šķembām ar frakciju D5-15mm. Drenāžas apbērumu un cauruli aptīt ar ģeotekstilu NW15. Skatīt lapu ŪKT-2.

Drenāžas caurulēm izbūvēt 15cm biezu drenāžas apbērumu no šķembām ar frakciju D5-15mm. Drenāžas apbērumu un cauruli aptīt ar ģeotekstilu NW15. Skatīt lapu ŪKT-2.

5. Grunts darbi.

ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Tranšejā paredzēts veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn

Izbūvējot ŪKT tīklus dziļumā lielākā par 2,0m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas darbus ar mehānismiem.

Kabeļu aizsargzona

Kabeļu aizsargzona

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).

Vāks

Kastes apakšējā daļa

Kabeļi

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija

Kabeļu diametrs

Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot.

Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli.

Kabeļu līnija

Sija, sliede vai metāla

caurule

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma

Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs      M. Zavickis