Ūdens kanalizācijas tīklu daļa.

PASKAIDROJUMU RAKSTS.

Vispārējie dati.

- Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem, noteikumiem un vispārējām normām, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus.

- Montāžas darbi veicami ievērojot materiālu iekārtu piegādātāju tehniskajiem norādījumiem.

- Projektā ir iekļauts iepriekš izstrādātais ‘’Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 ŪK tīklu rekonstrukcijas’’ projekts. Rasējumi pēc kuriem veicama šo tīklu rekonstrukcija skatāmi pielikumā. Aku un gūliju lūku izbūves augstumus vadīties pēc projekta ceļu daļas rasējumiem CD-4 ‘’vertikālais plānojums’’.

Ūdensvads.

- Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 darba zonas robežās paredzēts jaunu ūdensvadu ar diametru d110mm no PVC cauruļvada. Pazemes tipa aizbīdni uzstādīt ietves zonā. Demontējams esošais pazemes hidrants un uzstādīt blakus projektētai ietvei jaunu virszemes tipa hidrantu. Nomainīt esošos ievadus dzīvojamām mājām Celtnieku ielā Nr.3 un Nr.5. (Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 ūdensvada izbūvi vadīties pēc ‘’Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 ŪK tīklu rekonstrukcijas’’ projekta rasējumiem.)

- Celtnieku ielā paredz divus jaunus ūdensvada atzarus pk 3+66 un pk 5.25. Pieslēguma vietās paredz jaunu dz/b aku izbūvi. Ūdensvada galus noslēdz ar korķi. Izbūves dziļums no h 2-2.5m. Ūdensvada atzaru garenkritumi virzienā uz centrālo ūdensvadu ar kritumu 0.15%.  Pieslēgumu atzaru izbūve ielu sarkano līniju robežās.

- Ūdensvadu paredz no PVC d110mm cauruļvada. Jaunos ūdensvada atzarus paredzēts izbūvēt no ūdensapgādes spiedcaurulēm PE PN10.

- Darbu zonas robežās hermetizēt esošās skatakas , nomainīt bojātās dzelzsbetona konstrukcijas, ķeta lūkas un noregulēt tās seguma līmenī.

- Kolektoru ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar grunti (māla daļiņas <5%), to noblietējot līdz dabīgajai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.

Lietus ūdens kanalizācija .

- Projektā paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru iebrauktuvei  Celtnieku ielā Nr.5. Kolektoru paredzēts pievienot pie esošā kolektora Celtnieku ielā izbūvējot jaunu aku. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanu ar esošajām komunikācijām. (Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 Lietus ūdens kanalizācijas izbūvi vadīties pēc ‘’Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 ŪK tīklu rekonstrukcijas’’ projekta rasējumiem. )

- Projektā paredzēts izbūvēt jaunus lietus ūdens kanalizācijas kolektorus perspektīvajiem pieslēgumiem  Celtnieku ielā pk 3+62 un pk 5+29. Kolektorus paredzēts pievienot pie esošā kolektora Celtnieku ielā izbūvējot jaunas akas. Aku izbūves dziļums no 4-4.5m. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanu ar esošajām komunikācijām. Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu galus noslēdz ar korķi. Izbūves dziļums no h 4-4.5m. Ūdensvada atzaru garenkritumi virzienā uz centrālo kolektoru ar kritumu 0.15%.  Pieslēgumu atzaru izbūve ielu sarkano līniju robežās.

- Paredzēts izbūvēt lietus ūdens uztvērējakas(gūlijas) ar nosēddaļu. Uztvērējaku pieslēguma cauruļvadu diametrs d200mm.

- Kolektoru ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar grunti (māla daļiņas <5%), to noblietējot līdz dabīgajai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

- Lietus kanalizācijas kolektora izbūvei nepieciešams  tranšeju nogāzes sienu stiprināšana ar vairogu. Ierīkojot tranšeju, nepieciešams gruntsūdens līmeņa piespiedu pazemināšana un novadīšana. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.

- Šķersojamos kabeļus iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos atsienot pret tranšeju pārliktu siju.

Sadzīves kanalizācija.

- Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 Lietus ūdens kanalizācijas izbūvi vadīties pēc ‘’Iebrauktuves Celtnieku ielā Nr.5 ŪK tīklu rekonstrukcijas’’ projekta rasējumiem.

- Projektā paredzētas izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas kolektoru, d400mm. Kolektoru paredzēts pievienot  pie esošā kolektora Celtnieku ielā izbūvējot jaunu aku. Projektā paredz jaunus kanalizācijas izvadus perspektīvā pieslēguma atzarus. Sdzīves kanalizācijas iizvadus izbūvēt no PVC materiāla caurulēm. Darbu zonas robežās hermetizēt esošo cauruļvadu galus, kas nedarbojas.

- Kanalizācijas kolektora dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanu ar esošajām komunikācijām. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Kolektoru ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.

Papildus nosacījumi:

- Ielas posmā šķērsojumā ar esošo kbeļu trasi, kabeļiem paredz divdaļīgas apvalkcaurules uzstādīšanu. Celtniecības gaitā nodrošināt to ekspluatāciju. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos atsienot pret tranšeju pārliku siju.

- Lai nostiprinātu būvbedri un samazinātu tranšeju platumu, celtniecības gaitā izmantojami atbalsta vairogi tranšeju sienu stiprināšanai. Nogāžu slīpums 2:1.

- Būvniecības gaitā nepieciešams veikt gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pasākumus.

- Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.

- Nodrošināt esošās siltumtrases aizsardzību, to atsienot pār tranšeju pārliktu siju. Lai samazinātu tranšejas platumu ievērot sekojošu būvdarbu secību: 1.ūdensvada izbūvei nepieciešamā tranšeja; 2.sadzīves kanalizācijai nepieciešamā tranšeja; 3.lietus ūdens kanalizācijai nepieciešamā tranšeja.

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;

- Ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas un fekālās kanalizācijas skataku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām;

- Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 206-1 prasībām. Betona stiprības klase C 25, ūdenscaurlaidība W 10, salturība F 200;

- Lietus ūdens kanalizācijas blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām;

Esošās lietus kanalizācijas skataku remonts:

| Akas Nr. |  |  | Darbu daudzumu saraksts LK aku remontam |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D, m | Gredzeni, gab. | Ķieģeļu/bruģa rindas | h,m | grodi | pārse-dze | gre-dzeni |
| K2-1 |  |  | 1,5 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 2 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 3 |  | 1,5 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 4 |  | 1,5 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 5 |  | 1,5 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| K2- | 6 |  | 1,5 |  | 6 | 1,0 |  |  |  |
| K2- | 7 |  | 1,0 | 0 | 4 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 8 |  | 1,5 | 0 | 3 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 9 |  | 1,5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 10 |  | 2,0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 11 |  | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 12 |  | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 13 |  | 1,5 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 14 |  | 1,5 | 4 | 1 | 0,75 | 1 | 1 |  |
| K2- | 15 |  | 1,5 | 0 | 4 | 0,75 | 1 | 1 |  |
| K2- | 16 |  | 2,0 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| K2- | 17 |  | 1,5 | 1 | 5 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 18 |  | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 19 |  | 2,0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 20 |  | 1,5 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 4 |
| K2- | 21 |  | 2,0 | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 22 |  | 1,5 | 4 | 0 |  | 3 | 1 | 2 |
| K2- | 23 |  | 1,5 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 24 |  | 1,5 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 25 |  | 1,5 |  |  |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 26 |  | 2,0 | 4 | 0 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 27 |  | 1,5 | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |
| K2- | 28 |  | 1,0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| K2- | 29 |  | 1,5 | 4 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 30 |  | 1,0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| K2- | 31 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
| K2- | 32 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
| K2- | 33 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
| K2- | 41 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
| K2- | 42 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
| K2- | 46 | a | 1,0 | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  |
| K2- | 47 | a | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Kopā: |  | 16 | 36 | 9 |

Sagatavoja:                                                        M.Gertsons