Skaidrojošais apraksts

UKT sadaļa

1. Vispārējā informācija.

Realizējot būvprojekta 1.kārtu un 2.kārtu piestātņu Nr.16 un Nr.18 darbība netiek apturēta.

1.kārtas būvniecības darbi tiek organizēti tā, lai auto satiksme uz pasažieru prāmi netiktu bloķēta. 2.kārtas būvniecības darbi piestātnē Nr.18 sadzīves kanalizācijas spiedvads tiek izbūvēts ar beztranšejas metodi, rakšanas darbi piestātnes zonā tiek paredzēti tvertņu uzstādīšanai. Būvuzņēmējam DVP (darbu veikšanas projekts) saskaņot ar Pasūtītāju un SIA “NNVT”.

2. Sadzīves kanalizācija.

2.1.   1.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.18, Ventspilī"

18.piestātnē (Pasažieru prāmju terminālā teritorijā) paredzēts izbūvēt divas rūpnieciski ražotas stikalplasta tvertnes - notekūdeņu pieņemšanas tvertni un tvertni ar elektromagnētisko plūsmas mērītāju.

No tvertnēm izbūvēt kanalizācijas spiedvadu OD110mm, materiāls polietilēns PE, spiediena klase PN10. Kanalizācijas spiedvadu ievadīt projektētajā spiediena dzēšanas akā pie Ostas-Plostu ielas kanalizācijas kolektora D400mm. No spiediena dzēšanas akas izbūvēt pieslēguma pašteces cauruli OD200mm, materiāls polipropilēns PP, stiprības klase SN8 ar pieslēgumu Ostas-Plostu ielas kanalizācijas kolektoram D400mm esošā akā.

Kuģis ar savu spievada caurules (šļūtenes) galu pieslēdzas spiedvadam un ar savu sūkni no kuģa notekūdeņu krājtvertnes novada notekūdeņus pilsētas kanalizācijas tīklā. Kuģa šļūtenes standarta pieslēgums EuroCam Lock diametrs 92mm. Pēc Pasūtītāja sniegtās informācijas kuģa sūkņa ražība Q=500l/min, jeb 30m3/h, jeb 8.3l/sek., spiediens H=2-3 bar (regulējams).

Pie Q=8.3l/sek. caurulē OD110x6.6mm PN10 plūsmas ātrums v=1.2m/sek., spiediena zudumi=14.4mm/m(0.0144m/m). Spiediena zudumi spiedvadā (L=45m) = 0.65m.Ģeodēziskais celšanas augstums no kuģa tvertnes līdz projektētajai pieņemšanas tvertnei Hģeod.=10m. Spiediena zudumi veidgabalos = 0.5m. Kopējais minimāli nepieciešamais spiediens  Hkopējais=0.65+10+0.5=11.15m=1.12bar.

Secinājums – kuģa sūkņi spēj nodrošināt notekūdeņu transportēšanu pa projektēto spiedvadu un papildus sūkņus nevajag.

Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja notekūdeņu uzskaites elektroniskās ierīci uzstādīt pie esošā elektroapgādes sadales skapja apmēram 11m attālumā no notekūdeņu pieņemšanas tvertnes. Pieslēgumu pie esošajiem elektroapgādes tīkliem paredzēts veikt tajā pašā esošajā elektroapgādes sadales skapī

Visām tvertnēm un akām uzstādīt ķeta lūkas D600mm ar eņģi, slodzei 40tn.

Būvdarbus paredzēts veikt ar atklāto rakšanas metodi.

Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu. Izejot no precizētās situācijas, nepieciešamības gadījumā koriģēt kanalizācijas projekta risinājumus.

2.2.   2.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī"

16.piestātnē (SIA "Noord Natie Ventspils terminals" teritorijā) paredzēts izbūvēt divas rūpnieciski ražotas stikalplasta tvertnes - notekūdeņu pieņemšanas tvertni un tvertni ar elektromagnētisko plūsmas mērītāju.

No tvertnēm izbūvēt kanalizācijas spiedvadu OD110mm, materiāls polietilēns PE, spiediena klase PN10. Kanalizācijas spiedvadu ievadīt projektētajā spiediena dzēšanas akā Plostu ielas kanalizācijas kolektora D400mm galā. No spiediena dzēšanas akas izbūvēt pieslēguma pašteces cauruli OD200mm, materiāls polipropilēns PP, stiprības klase SN8 ar pieslēgumu Plostu ielas kanalizācijas kolektoram D400mm esošā akā.

Kuģis ar savu spievada caurules (šļūtenes) galu pieslēdzas spiedvadam un ar savu sūkni no kuģa notekūdeņu krājtvertnes novada notekūdeņus pilsētas kanalizācijas tīklā. Kuģa šļūtenes standarta pieslēgums EuroCam Lock diametrs 92mm. Pēc Pasūtītāja sniegtās informācijas kuģa sūkņa ražība Q=500l/min, jeb 30m3/h, jeb 8.3l/sek., spiediens H=2-3 bar (regulējams).

Pie Q=8.3l/sek. caurulē OD110x6.6mm PN10 plūsmas ātrums v=1.2m/sek., spiediena zudumi=14.4mm/m(0.0144m/m). Spiediena zudumi spiedvadā (L=202m) = 2.91m.Ģeodēziskais celšanas augstums no kuģa tvertnes līdz projektētajai pieņemšanas tvertnei Hģeod.=10m. Spiediena zudumi veidgabalos = 0.5m. Kopējais minimāli nepieciešamais spiediens Hkopējais=2.91+10+0.5=13.41m=1.34bar.

Secinājums – kuģa sūkņi spēj nodrošināt notekūdeņu transportēšanu pa projektēto spiedvadu un papildus sūkņus nevajag.

Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja notekūdeņu uzskaites elektroniskās ierīci uzstādīt apmēram 25m attālumā no notekūdeņu pieņemšanas tvertnes esošajā piestātnes kabeļu šahtā (tehniskajā tunelī). Pieslēgumu pie esošajiem elektroapgādes tīkliem paredzēts veikt esošajā nozarkārbā. Blakus uzstādīt kārbu ar 1P6AC automātslēdzi.

Visām tvertnēm 16.piestātnes zonā uzstādīt ķeta lūkas D600mm ar eņģi, slodzei 60tn. Akām ārpus 16.piestātnes zonas uzstādīt ķeta lūkas D600mm ar eņģi, slodzei 40tn.

Tvertņu ierīkošanai paredzēts izgriezt piestātnes esošās monolītās betona plātnes fragmentu apmēram 2.5x4.5m, lai varētu uzstādīt tvertnes. Monolītās betona plātnes atjaunošanas risinājums tiks izstrādāts būvprojekta BK daļā Būvprojekta stadijā. Spiedvadu piestātnes zonā paralēli krastam apmēram 100m garā posmā paredzēts izsbūvēt ar beztranšeju metodi – horizontāli vadāmo urbšanu. Pārējā zonā būvdarbus paredzēts veikt ar atklāto rakšanas metodi.

Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu. Izejot no precizētās situācijas, nepieciešamības gadījumā koriģēt kanalizācijas projekta risinājumus.

3. Grunts darbi.

ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas darbus ar mehānismiem.

Kabeļu aizsargzona

Kabeļu aizsargzona

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).

Vāks

Kastes apakšējā daļa

Kabeļi

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija

Kabeļu diametrs

Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot.

Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli.

Kabeļu līnija

Sija, sliede vai metāla

caurule

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma

Būvprojekta vadītājs 	M. Priedēns

Būvprojekta UKT daļas vadītājs 	M. Zavickis