1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Kontroles punkta ēku Plosta ielā 7, Ventspilī pielāgošana robežkontroles vajadzībām” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2023/67

Tehniskā specifikācija

Kontroles punkta ēku Plosta ielā 7, Ventspilī pielāgošana robežkontroles vajadzībām

Plānotie darbi paredz kontroles punkta 2 (divu) esošo ēku pielāgošanu robežšķēršošanas vajadzībām saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un tā pielikumiem.

| Kontroles punkta ēka |  |
| --- | --- |
| Konstrukcijas apraksts | Ēka sastāv no vienas telpas, kas ar iekšējo starpsienu sadalīta divās daļās: - 1 darba telpa (2 darba vietas) – 3,80m2. - 1 gaiteņa telpa – 2,70m2. - Iekštelpu kopējā platība – 6,50m2. |
|  | Esošo ēku pielāgošanas konceptuālais plāns un griezums parādīts specifikācijai pievienotajā pielikumā (sk. rasējuma lapa AR-1). |
|  | Esošo ēku novietojumas plānā parādīts specifikai pievienotajā pielikumā (sk. rasējuma lapa AR-1). Ēku durvju novietojums atbilstoši novietojuma plānā norādītajam. Plūsma plānā apzīmēta ar bultiņām (sk. rasējuma lapu AR-1). Durvis uz darba telpu tiek saglabātas esošajā pozīcijā. |
| Jumts | Tiek saglabāta esošā jumta konstrukcija. |
| Griesti | Piekaramo griestu paneļi (600x600mm). |
| Sienas | Ārsienas – esošs metāla kvadrātcaurules (80x80mm) karkass, iekšējā apdare no sendviča paneļa (120mm), viendabīgs krāsojums, vēlams 18% pelēks. Ārējā apdare no ventil. profila VAP 25, Ruukki (25mm) un Eternit, Equitone ārsienu apdares plāksnēm (10mm) ar toni NU 251 Antracīts. Metāla apdares malas ailām un noslēgelementiem ar toni RAL-7016. Esošā karkasa pielāgošana durvju un logu ailām saskaņā ar specifikācijai pievienoto pielikumu (sk. rasējumu AR-1 un AR-2). |
|  | Starpsiena 136mm no metāla karkasa ar laminētas kokskaidu plātnes apšuvumu, aizpildīta ar minerālvati. Starpsienas vidējā daļa ir stiklota pakete, savukārt augšējā un apakšējā daļa ar kokskaidu plātni no katras puses (krāsojums – matēts, viendabīgs, vēlams baltā krāsā ar 18% pelēko pigmentu). Starpsienas augšējā daļa jāparedz ventilācija atvere siltā gaisa apmaiņai starp telpām. Logi starpsienās – skaits, novietojums un izmēri saskaņā ar paviljona plānojumu. Logs jāparedz ar diviem no abām pusēm bīdāmiem lodziņiem. Zem logiem gaiteņa pusē jāparedz lete ar platumu 200mm. Bīdāmā loga apakšējai daļai jābūt vienā līmenī ar abās pusēs esošās letas virsmu. Rāmis starp loga augšējo un apakšējo daļu nedrīkst būt sēdošā darbinieka acu augstumā. Logs jāveido pēc zemāk norādītā parauga: |

| Grīda | Esošā grīdas konstrukcijas ar atjaunotu nodilumizturīgu linoleja/vinila segumu pelēkā krāsā uz līmētas kārtas 4mm. |
| --- | --- |
|  | Grīda darba telpā – grīdas līmenim jābūt ar 200 mm paaugstinājumu salīdzinot ar gaiteņa telpas grīdas līmeni, paredzot papildus grīdas siltinājumu paaugstinājuma apmērā. Impregnētas koka brusas ar siltumizolācijas slāni (180mm), spundēts mitrumizturīgs OSB (15mm). |
| Logi / Durvis | Logi – PVC 3-stiklu logi, kur prioritāri jāizmanto esošie stiklojuma elementi. Skaits un izmēri saskaņā ar ēkas plānojumu. Krāsojums un izpildījums atbilstošs esošajiem RAL-9007. Logu konstrukcija paredz vēdināšanas funkciju. |
|  | Darba telpas sānu logi jāparedz ar bīdāmo lodziņu sekcijām (slider tipa logs bīdāms uz augšu). Loga stiklam jābūt ar spoguļplēvi vai plēvi ar perforāciju. Stikla aplīmēšanu ar spoguļplēvi veikt uz vietas objektā. Pirms visu logu aplīmēšanas, veikt daļēju logu aplīmēšanu un pārbaudīt plēves īpašības un saskaņot ar pasūtītāju darbu izpildes gaitā. Starpsienas logi aprakstīti specifikācijas sadaļā “Sienas”. Gaiteņa telpas logam, kas vērsts uz ārpusi, jāparedz novelkamās vai rullējamās (horizontālās) žalūzijas. |
|  | Durvis - ALU ārdurvis bez stiklojuma. Pēc iespējas izmantot esošās, papildinot ar jaunu atbilstošu furnitūru. Skaits, novietojums un izmēri saskaņā ar ēkas plānojumu. Durvis apgādātas ar rokturi un slēdzamu slēdzeni. Piekļuve darba telpai jānodrošina ar piekļuves kontroles kartēm/čipiem un magnētisko slēdzeni. Piekļuve gaiteņa telpā jāparedz ar magnētisko slēdzeni un vadību no darba telpas. Krāsojums – no ārpuses RAL-7016, iekštelpā – matēts, viendabīgs krāsojums baltā krāsā ar 18% pelēko pigmentu, kurš būtu izturīgs pret mitrumu, lai durvis gaiteņa telpā varētu izmantot kā foto fonu. Tiek rekomendēta ACRYLATE MATT matēta (7), mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem, tonis RAL-7074, noturība pret mitru berzi SFS-EN 13300 klase 1, >20 000 cikli. |
| Klimata kontrole/ventilācija | Gaisa kondicionēšanas un apsildes vajadzībām ēku telpās jāuzstāda gaisa kondicionieri (siltumsūkni). Katrā ēkā pa vienam darba telpā, atbilstoši telpas m2 un m3. |
|  | Gaisa kondicionieris (siltumsūknis) nodrošina telpas gaisa atdzesēšanu līdz +20ºC pie āra temperatūras +35ºC, kā arī telpas piesildīšanu ziemā ne mazāk kā līdz +20ºC pie āra temperatūras mīnus 15ºC. |
|  | Gaisa kondicionēšanas sistēmas āra komponentes uzstādāmas pie ēkas gala sienas vai uz jumta. |
| Apsilde | Gaiteņa telpa apgādāta ar elektrisko sildītāju ar jaudu ne mazāk kā 2kW, kas izvietots iekšpusē uz aizmugures sienas. Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa un mitruma rādītājus gaiteņa telpā, paviljona starpsienas augšējā daļā papildus jāparedz ventilacijas atvere siltā gaisa apmaiņai. |
| Elektroinstalācija | Paviljons aprīkots ar slēdzamu centrālo elektrības sadales kārbu/kasti iekšpusē, kas novietota darba telpā uz sienas augstumā no zemes ne mazāk kā 1700mm. |
|  | Darba telpa – spēka tīkla vienfāžu rozetes ar sazemējumu 12 gab. (6 katrai darba vietai), papildus 4 gab. (2 katrai darba vietai) rozetes datu tīklam, telpā kopā sešpadsmit rozetes. Novietojumu precizēt pirms pielāgošanas darbu uzsākšanas. |
|  | Gaiteņa telpa – spēka tīkla vienfāžu rozetes ar sazemējumu 9 gab. (4 gab. pretī katrai darba vietai un 1 gab. elektriskam sildītājam), papildus 4 gab. (2 pretī katrai darba vietai) rozetes datu tīklam, telpā kopā trīspadsmit rozetes. Novietojumu precizēt pirms pielāgošanas darbu uzsākšanas. |
|  | Elektroinstalācijas kabeļi (sk. rasējuma lapu EL-01, EL-02, EL-04) iemontēti paviljona sienu un griestu paneļos, novietojums jāprecizē pirms pielāgošanas darbu uzsākšanas. Apgaismes ķermeņu elektroinstalācijas kabeļi izvietoti griestu paneļu iekšpusē. Visai elektroinstalācijai jābūt savienotai ar centrālo elektrības sadales kārbu/kasti. Iekšpuses elektrotīkls paredz ne mazāk kā četras atsevišķas elektrolīnijas, kas aizsargātas ar automātiskiem drošinātājiem un strāvas noplūdes automātiem. - līnija – viss apgaismojums iekšpusē un ārpusē; - līnija – visi elektriskie sildītāji; - līnija – darba telpa rozetes; - līnija – gaiteņa telpu rozetes; - līnija – apkures un dzesēšanas iekārtu barošana; - līnija – rezerve. |
|  | Elektrības pieslēgums gaisa kondicionierim tiek nodrošināts, izmantojot atsevišķu kabeli no sadales kārbas, un tas ir aizsargāts ar automātisko drošinātāju. |
|  | Veicot elektroinstalācijas darbus, jāveic visu elektrokomponentu pieslēgumu vadu galu marķēšana, kas atbilst skaidri saprotamai ražotāja elektroinstalācijas shēmai. |
| Datortīkli | Katra darba vietā jāparedz 2 datortīklu rozetes (RJ45). Jāparedz pie sienas piestiprināms telekomunikāciju skapis - 19’’, 12U 600x600 (ar slēdzamām stikla durvīm un atveramiem sāniem). Telekomunikāciju skapja novietojums norādīts specifikācijai pievienotajā rasējumā (sk. rasējumu EL-03). |
| Darba virsma | Darba virsma (lete) darba telpā – letes augstums jāveido 750 mm augstumā no grīdas. Letes platums pret gaiteņa telpu jāparedz 600 mm platumā. Letēs jāparedz izvadu vietas datoru, monitoru un citu iekārtu savienošanai. Izvadu vietas tiks precizētas pielāgošanas darbu gaitā. Darba virsmā nepieciešams paredzēt izgriezumu un plauktu sistēmu tās iekārtu izvietojumam. Izgriezuma platums 50cm, dziļums 20cm. Zem izgriezuma predzēt plauktu sistēmu (precizēt uz vietas). Starp plauktu sistēmu un starpsienu paredzēt atstarpi 50mm. Plauktu sistēmas principiālais risinājums: |
|  | Darba virsma (lete) gaiteņa telpā – letes augstumam jāveido 950 mm augstumā no grīdas. Letes platumu jāparedz 200 mm platumā. |
|  | Darba virsma (lete) no fniera plāksnes 35mm ar papildus aizsardzību (Fenix 0752). Aizsargpārklājums jāparedz pilnībā pār visu darba virsmu (leti). |
| Apgaismojums | Ēkas ārpusē priekšā, pie iejas durvīm darba telpā un pie ieejas durvīm gaiteņa telpā, uzstādīt gaismekli, kas aprīkots ar infrasarkano sensora slēdzi (PIR) un LED tipa spuldzi. Apgaismojuma tīklu plāns parādīts rasējumā (sk. rasējumu EL-02). |
|  | Paviljonu iekšpusē pie griestiem katrā no telpām jāparedz uzstādīti ne mazāk kā 3 LED tipa plakanvirsmu apgaismes paneļi ar jaudu ne mazāk kā 20 W katrs, kopā 3 gaismas paneļi katrā telpā ar dimmēšanas funkciju. |
|  | Katrā no telpām griestu apgaismojums tiek ieslēgts/izslēgts ar dimmējamu slēdzi, kas atrodas darba telpas iekšpusē, ieejas durvju tuvumā. |
|  | Gaiteņa telpā jāparedz dimmējams apgaismojums ar slēdzi no robežsargu telpas. |
|  | Darba virsmas apgaismojums (LUX) jāparedz atbilstošs darba aizsardzības prasībām darba vietās. |
| Citas specifiskas prasības | Pirms darbu uzsākšanas apsekot kontroles punkta ēku inženiertīklus, t.sk. sazināties ar SIA “Citrus Solutions” pārstāvi (Jānis Mačuļskis, mob. 28848660) par ierīkotās transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) darbības nepārtrauktības nodrošināšanas nepieciešamību un iespējām to nodrošināt, saskaņojot to ar SIA “Citrus Solutions” un Valsts ieņēmumu dienestu (VID). |
|  | Pirms darbu uzsākšanas precizēt kontroles punkta ēku faktiksos raksturlielumus un pārbaudīt pielāgošanas risinājuma izmēru atbilstību faktiskajai situācijai. |
|  | Darbu izpildi saskaņot ar teritorijas nomnieku AS “Stena Line Ports Ventspils”. Darbu izpilde nedrīkst traucēt transporta plūsmas kustību uz un no prāmja, kā arī citiem darbiem ostā. |
|  | Ēkas aprīkojuma precīzu izvietojumu, kas nav atrunātas šajā specifikācijā, līguma izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms un darbu izpildes laikā. |
|  | Aprīkojuma savienošanai starp darba telpu un gaiteņa telpu jāparedz gofra datu savienojumam. |
|  | Apdares materiāli izmantojami norādītie vai ekvivalenti, paraugus precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms pasūtīšanas. |
|  | Pasūtītājs patur tiesības precizēt klimata kontroles, apgaismojuma u.c. iekšējā aprīkojuma izvietojuma vietu paviljonā. |

| Kvalitātes prasības, garantija, apliecinājumi | Izpildītāja piegādātie materiāli un to piederumi ir jauni, nav bijuši ekspluatācijā. |
| --- | --- |
|  | Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem. |
|  | Garantija darbiem un aprīkojumam: 24 mēneši no darbu pabeigšanas. |
| Pielikumi | - Rasējuma lapa AR-1. Ēkas plāns, griezums, fasāde (Nolikuma 1.1.pielikums). - Rasējuma lapa AR-2. Metāla karkasa un starpsienas notinums (Nolikuma 1.2.pielikums). - Rasējuma lapa EL-01. Ēkas spēka tīkla plāns (Nolikuma 1.3.pielikums). - Rasējuma lapa EL-02. Ēkas apgaismojuma tīklu plāns (Nolikuma 1.4.pielikums). - Rasējuma lapa EL-03. Ēkas datu tīklu plāns (Nolikuma 1.5.pielikums). - Rasējuma lapa EL-04. Sadalnes AS-1 aprēķina shēma (Nolikuma 1.6.pielikums). - Galveno darbu apjomu un materiālu specifikācija (Nolikuma 1.7.pielikums). |

Piezīme:

Specifikācijā sniegta informācija par vienu kontroles punkta ēku, pielāgošanai paredzētas divas ēkas.