## Sheet1
6.pielikums
Atklātā iepirkuma“Elektrotīklu un transformatoru tehniskā apkalpošana
Ventspils brīvostas pārvaldes objektos” nolikumam
Identifikācijas Nr.VBOP 2023/91
Ventspils brīvostas pārvaldes ēku, piestātņu un transformatoru apakšstaciju elektroiekārtu apkopju grafiks kalendārajam gadam
Nr.p.k. | Objekta adrese, atrašanās vieta | Iekārtas nosaukums | Skaits | Apkopes veids |  |  | Apkopes periodiskums | Apkopes veikšanas laiks | [11 empty] | Piezīmes
|  |  |  | TA | UR | AR |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris
1. | Ventspils brīvostas pārvaldes administratīvā ēka, Jāņa ielā 19 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 17 |  |  |  | 4xgadā
2. | Kravu termināla ēka Sarkanmuižas dambī 25C | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 8 |  |  |  | 4xgadā
3. | Pasažieru prāmju terminālis Dārza ielā 6 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 22 |  |  |  | 4xgadā
4. | Kuģošanas atbalsta dienests Kr.Valdemāra 2 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 2 |  |  |  | 4xgadā
5. | Ostas kapteiņa dienesta ēka Kr.Valdemāra 14 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 3 |  |  |  | 4xgadā
6. | Arhīva ēka Plostu ielā 5 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
7. | BOOMS angāra ēka(Ziemeļu mols) Dzintaru ielā 70 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
8. | Kuģu tauvotāju dežūru ēka Dzintaru ielā 62 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 3 |  |  |  | 4xgadā
9. | KAD uzraudzības grupas ēkas Dienvidu mols 4 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
10. | Administratīvā ēka Prāmju iela 2 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 2 |  |  |  | 4xgadā
11. | Biroja un garāžas ēka Peldu ielā 3 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
12. | Gaisa piesārņojuma monitoringa stacija(Opsis) Jūras ielā 32 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
13. | Ēka Kr.Valdemāra ielā 30A | Elektrosadales un to aprīkojums |  | TA |  |  | 2xgadā
Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi
Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi
Rozetes
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Elektroenerģijas skaitītāji
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
14. | Piestātņu Nr. 17-39 elektrosadales | Elektrosadales un to aprīkojums | 42 | TA |  |  | 2xgadā
Rozetes
Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude)
Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c.
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zemējumietaises
15. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 2 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | TA |  |  | 4xgadā
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  |  |  |  | 4xgadā
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  |  | 2xgadā
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Veikt operatīvos pārslēgumus |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības
16. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 5 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | TA |  |  | 4xgadā
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  |  |  |  | 4xgadā
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  |  | 2xgadā
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Veikt operatīvos pārslēgumus |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības
17. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 6 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | TA |  |  | 4xgadā
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  |  |  |  | 4xgadā
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  |  | 2xgadā
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Veikt operatīvos pārslēgumus |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības
18. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | TA |  |  | 4xgadā
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  |  |  |  | 4xgadā
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  |  | 2xgadā
Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas
Zibensaizsardzības ietaises
Zemējumietaises
|  | Veikt operatīvos pārslēgumus |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības
1. TA-Tehniskā apkope. Veic energoietaises un energoiekārtu apskates. Tīrīšanu, blīvēšanu, nepieciešamās pārbaudes, diagnostiku, regulēšanu, iestatījumu un parametru maiņu, defektu novēršanu (LEK002) .
UR-Uzturēšanas remonts. Tā laikā tiek remontātas vai nomainītas atsevišķas konstrukcijas, mezgli un detaļas, novērsti defekti,veikti mērījumi, pārbaudes un ieregulēšanas, nodrošināta sistemātiska un savlaicīga aizsardzība pret atmosfēras un korozijas iedarbību noteiktajā apjomā (LEK002).
AR-Atjaunošanas remonts. Tā laikā tiek nomainītas nolietotās konstrukcijas, iekārtas vai atseviški mezgli, novērsti defekti, veikti mērījumi, pārbaude un ieregulēšanas, kas būtiski palielina energoietaises kalpošanas laiku (LEK002).
2. * Evakuācijas avārijapgaisme, kas darbināma no patstāvīgas un avārijas elektroenerģijas avota(LVS 446:2021).
Veicamo darbu saraksts un regularitāte:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | [5 empty] | Darbu izpildes periodiskums
1. | Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) vizuālā apskate. Indikatoru vizuālā apskate. | [5 empty] | Reizi mēnesī
2. | Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) darbības nepārtrauktības pārbaude, sistēmas pārslēgšana no pamata barošanas avota uz rezerves barošanas avotu un/vai “Test” režīma pārbaude. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) darbības pārbaude pēc automātisko ugunsaizsardzības sistēmu nostrādes, ja evakuācijas avārijapgaismes nostrādi aktivizē automātiskā ugunsaizsardzības sistēma. | [5 empty] | Reizi ceturksnī
3. | Izgaismoto zīmju maksimālā redzamības attāluma pārbaude atbilstoši standarta 8.1. un 8.2. prasībām un apzīmējumu atbilstības pārbaude atbilstoši šī standarta un normatīvo aktu prasībām. | [5 empty] | Reizi ceturksnī
4. | Izgaismoto zīmju pārbaude, ja tām ir jāizstaro pārtrauktu gaismas signālu. | [5 empty] | Reizi ceturksnī
Jāpārliecinās, ka pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, ka to nevar sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un tas nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.
5. | Izgaismoto zīmju pārbaude, ja tām ir jāizstaro pārtrauktu gaismas signāls un ir paredzēts akustisks signāls. | [5 empty] | Reizi ceturksnī
Jāpārliecinās vai ir akustiskais signāls un/vai vārdiska saziņa informē par evakuāciju un briesmām, kā arī jāpārliecinās, ka pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, ka to nevar sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un tas nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.
6. | Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) sistēmas rezerves barošanas avota izlādes pārbaude. Rezerves barošanas avota izlādes pārbaudes minimālais laiks ne mazāks kā 30 minūtes. | [5 empty] | Reizi gadā
7. | Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) stiprinājumu un savienojuma pārbaude, izgaismoto zīmju un ārējā apgaismojuma attīrīšana. | [5 empty] | Reizi gadā
3. Ieviest tehniskās apkopes un remontu izpildes žurnālu , saskaņā ar pielikuma Nr.6 paraugu . Par plānotajiem tehniskās apkopes darbiem un remontdarbiem Izpildītājs veic ierakstus žurnālā.
4. Ieviest žurnālu ''Evakuācijas avārijapgaismes pārbaužu, remontdarbu un bojājumu uzskaites žurnāls'' (LVS 446:2021).
Sagatavoja VBP elektroinženieris R.Umbraška