1.pielikums

Atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde objektam 

“Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla 

pieslēgumu punktu izbūve un piestātņu Nr.14, 15, 16

 kabeļu kanālu pārbūve”” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2023/94

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla pieslēgumu punktu izbūve un piestātņu Nr.14, 15, 16 kabeļu kanālu pārbūve. 

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Brīvības iela 1, Ventspils (kadastra apzīmējums 27000041516), Sarkanmuižas dambis 25, Ventspils (kadastra apzīmējums 27000041518).

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Nosakāms atbilstoši 2018.gada 12.jūnija MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. 

	5. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Nodrošināt piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīklu pieslēgumu to stāvēšanas laikā. Nodrošināt piestātņu Nr.14, 15, 16 kabeļu kanālu drošu ekspluatāciju.

	6. Būvniecības veids
	-
	Kuģu elektrotīkla pieslēguma punkti – jaunbūve. Piestātņu kabeļu kanāli – pārbūve.

	7. Inženierbūves grupa
	-
	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	8. Būves kārtas
	-
	Trīs kārtas:
1.kārta – Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla pieslēgumu punktu izbūve un piestātnes Nr.16 kabeļu kanālu pārbūve.
2.kārta – Piestātnes Nr.15 kabeļu kanālu pārbūve.

3.kārta – Piestātnes Nr.14 kabeļu kanālu pārbūve.

	9. Projektēšanas stadijas
	-
	9.1. Elektroapgādes pieslēgumu izpēte, izvērtējot iespējamos variantus: 
· jauns pieslēgums pie AS “Sadales tīkls” apakšstacijas;

· pieslēgums no esošās AS “Stena Line Ports Ventspils” (iepriekš SIA “Noord Natie Ventspils Terminals”) apakšstacijas Nr.2.

9.2. Būvprojekts minimālā sastāvā.
9.3. Būvprojekts.

	10. Projektēšanas darbu apjoms 
	-
	10.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

10.2. Topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
10.3. Objekta un ar to saistīto būvju apsekošana, t.sk. piestātņu zonā esošo kabeļu kanālu konstrukcija, kanālos esošo kabeļu trepes un stiprinājumi, ūdens sadales akas, kā arī kanālos esošo kabeļu identificēšana.
10.4. Izpētes stadijas atskaitē par katru izpētes variantu jāiekļauj vismaz:

· iespējamā elektropagādes tīklu pieslēguma punkta atrašanās vieta, tehniskais apraksts;

· kabeļu trasējums, tehniskais apraksts;

· kuģu elektrotīklu pieslēgumu vietas piestātnē, iespējamie pieslēguma tehniskie risinājumi un to apraksts;
· aptuvens būvniecības izmaksas novērtējums;

· variantu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums;

· rekomendācijas. 
10.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana, būvatļaujas saņemšana.
10.6. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu nosacījumi
	-
	11.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt apbūves teritorijas izpēti. Pievērst uzmanību komunikāciju kanāliem un tur esošajiem mezgliem – kabeļtrepēm, stiprinājumiem u.t.t.). Izstrādājot risinājumus bojāto elementu nomaiņai vai nesošo konstrukciju pastiprināšanai, ņemt vērā piestātnēs noteiktās ekspluatācijas slodzes. Izvērtēt iespēju esošos komunikāciju kanālus aizpildīt/aizbērt, veicot esošo kabeļu čaulošanu (t.sk. rezerves čaulas) un ierīkojot kabeļu sistēmas savienojumu akas, ņemot vērā komunikāciju akās esošās ūdens sadales akas.
11.2. Kuģu elektriskā slodze stāvēšanas laikā tiek pieņemta ne vairāk kā 4,0MW, precizējot nepieciešamo slodzi projektēšanas laikā.
11.3. Piestātnes Nr.16 elektroapgādei nepieciešams projektēt jaunu apakšstaciju ar 11kV izejas spriegumu un frekvenču pārveidotāju iekārtu 50 un 60 Hz (ar AFR pārslēgšanu), Iekārtai jābūt spējīgai kompensēt pieslēgto kuģu reaktīvo jaudu), iekārtas izvēlēties ievērojot kuģu maksimuma slodzes un rezervi perspektīvai.
11.4. Jauno transformatoru apakštaciju un frekvenču pārveidotāju pieslēgumu piestātnei Nr.16 nodrošināt no esošā AS “Stena Line Ports Ventspils” vai AS “Sadales tīkls” 10kV elektrotīkla, paredzot jaunu 10kV kabeļu guldīšanu, iekārtu izbūvi izvēloties iekārtu atrašanās vietu un iekārtas sadales punktos, paredzēt pieslēgumu rezervi, ņemot vērā, ka nākotnē plānots šādu punktu izbūve arī piestātnē Nr.17. Lēmums par gala risinājumu tiks pieņemts pēc būvprojekta izpētes stadijas pabeigšanas. 
11.5. Piestātnē paredzēt elektroapgādes iekārtas ar spraudņiem (50/60 Hz, 11kV, 4MW pieslēgumi), konkrētas kuģu pieslēguma vietas un skaitu precizējot projektēšanas gaitā.

11.6. Paredzēt katra pieslēguma elektroenerģijas uzskaiti un attālinātu patēriņa, elektroenerģijas parametru nolasīšanu.
11.7. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem, t.sk. starptautiskajiem standartiem IEC/ISO/IEEE 80005-1 (Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirement) un IEC/ISO/IEEE 80005-2 (Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shoreconnection systems - Data communication for monitoring and control), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi, kā arī pie iekārtu izvēlas jāņem vērā 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”. 

11.8. Būvprojekta sastāvam un apjomam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
11.9. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 2018.gada 28.augusta LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.

11.10. Izstrādājot jauno apakšstaciju ēku arhitektūras, būvkonstrukcijas un inženiertīklu risinājumus, būvprojektā paredzēt vismaz šādas sadaļas:

· kabeļu trases un to pievienojuma risinājumi;

· apakštaciju kabeļu savienojumi;

· apakštaciju zemējums un zibensaizsardzība;

· apakštaciju releju aizsardzība un automātika;

· apakštaciju informācijas tehnoloģiju sistēma;

· apakštaciju, iekārtu video novērošana;

· apakštaciju kanalizācijas sistēma;

· apakštaciju apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtas;

· apakštaciju ugunsgrēka un apsardzes signalizācija;
· apakštaciju, iekārtu pašpatēriņš, teritorijas, telpu apgaismojums.

11.11. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai pārbūves darbi neietekmētu prāmju, kuģu apkalpošanu piestātnēs, kā arī tie netraucētu citiem darbiem ostā.
11.12. Elektroapgādes risinājumam jābūt ekonomiskam un ar aprēķiniem pamatotam.

11.13. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumi, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas).

11.14. Būvprojekts papildus Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam jāiesniedz 3 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz datu nesēja (USB):

· teksts un aprēķini MS Office programmas un pdf failos;

· grafiskie materiāli dwg un pdf failos.

11.15. Izpildītājam 10 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas jāiesniedz atbilstoša būvprojekta izstrādātāja un tā piesaistīto speciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) un maksājuma uzdevums par prēmijas samaksu.

	12. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	12.1. Elektroapgādes pieslēgumu izpētes atskaites sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.  
12.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai 240 (divi simti četrdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

12.3. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz iepirkuma līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:
· Pasūtītājs izskata un nesaskaņo iesniegtos dokumentus 10 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas;

· kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajkos aktos.

	13. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	13.1. Informācija par piestātnē apstrādājamiem kuģiem “Scandica”, “Baltica”, “Gothica”.
13.2. Kuģu elektrotīklu pieslēguma vietas piestatnē Nr.16.

13.3. AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi pieslēgumam pie uzņēmuma elektrotīkliem.

13.4. AS “Stena Line Ports Ventspils” 10 kV barošanas shēma.

13.5. Piestātnes Nr.14 pase.
13.6. Piestātnes Nr.15 pase.
13.7. Piestātnes Nr.16 pase.

13.8. Piestātnes Nr.15 kabeļu kanāla apsekošanas akts, 2018.gads.

13.9. Piestātņu Nr.14, 15, 16 kabeļu kanāla konstruktīvais griezums.

13.10. Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un kuriem ir saistība ar projektēšanas priekšmetu.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

Elektroinženieris 







R.Umbraška
Saskaņoja:

Pārvaldnieka vietnieks, 

Inženiertehniskā departamenta vadītājs 




A.Mazalis

2023.gada 18.septembrī



