1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ielu apgaismojuma remonts un uzturēšana 

Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā 2024. gadā” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2023/102

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma remonts un uzturēšana Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā
Tehniskā specifikācija paredz pretendenta garantētās iespējas uzturēt un remontēt ielu apgaismojuma objektus un elementus Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) ielās, stāvlaukumos, skvēros, gājēju un velo celiņos, ēku fasādēs, apskates vietās un pludmalē kopsummā 1200 apgaismojuma vienību.

Pretendentam jānodrošina:

1. Ielu apgaismojuma dienesta (turpmāk – Dienesta) darbība:

1.1 Auto pacēlājs, kas paredzēts:

· Izbraukšanai uz objektu – bojājuma novēršana;

· Detaļu nogādei objektā.

1.2 Vieglais transporta līdzeklis, kas paredzēts:

· Objektu apsekošanai;

· Izbraukšanai uz objektu - bojājuma novēršana;

· Detaļu sagāde un nogāde uz objektu.

1.3 Inventārs – darba apģērbs, instrumenti, sprieguma analizators un citas mērierīces, apgaismojuma punkta uzturēšanai un kabeļu līnijas pretestības pārbaudei;

1.4 Dienesta pieejamība ar mobilajiem un e-pasta sakariem darba dienās no 8:00 līdz 17:00, bet ārpus darba laika un brīvdienās dežurantu, kas pieņem telefona zvanus no Pasūtītāja pārstāvja, Pašvaldības policijas vai citas Ventspils pašvaldības amatpersonas par apgaismojuma punkta bojājumu/iem un pēc bojājuma informācijas saņemšanas izbrauc uz objektu. Apgaismojuma punkta bojājumi jānovērš 2 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja tas neskar kabeļu bojājumus, kur ir nepieciešami rakšanas darbi.  

1.5 Nodarbinātais dežūrpersonāls:

· Divi elektromontieri, kuriem ir piešķirta atbilstoša elektrodrošības grupa (saskaņā ar 2013.gada 8.oktobra MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”), kas darba dienas darba laikā veic tikai darbus pie pasūtītāja, kas saistīti ar apgaismojuma remontu, apsekošanu un dežūru. 

· Viens auto pacēlāja vadītājs (pēc vajadzības).

1.6 Dežurants – elektromontieris, kurš ārpus darba laika mājas režīmā pieņem telefona zvanus no Pasūtītāja, Pašvaldības policijas vai citas Ventspils pašvaldības amatpersonas par apgaismojuma punkta bojājumu/iem un organizē bojājumu novēršanu.

1.7 Dežūrdaļa – viens vieglais transporta līdzeklis, divi elektromontieri, kas ārpus darba laika 2 stundu laikā ierodas bojājuma vietā, veic objekta apsekošanu un apgaismojuma punkta bojājuma novēršanu. 
2. Pretendentam jānodrošina regulāra apgaismojuma apsekošana diennakts tumšajā laikā un bojājumu fiksēšana (apsekošanas biežums vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 31. augustam, ne mazāk kā trīs reizes nedēļā un ziemas sezonā no 1.septembra līdz 31.martam ne retāk kā četras reizes nedēļā visā Pasūtītāja teritorijā). Apgaismojuma apsekošanai Uzņēmējs norīko vienu tehnikas vienību. 
3. Pretendentam jāveic papildus apgaismojuma apsekošanu diennakts tumšajā laikā un bojājumu fiksēšanu ļoti stipra vēja laikā (virs 13,9 m/s.). 
4. Pretendentam jānodrošina dežūrdaļa, kas ārpus noteiktā darba laika pieņem telefoniskus, rakstiskus ziņojumus un 2 stundu laikā veic izbraukšanu uz bojājuma vietu, apseko un novērš bojājumu. 

5. Pretendentam jānodrošina dienestu un dežurantu ar transporta līdzekli, inventāru, mobiliem sakariem (uz kuru jebkurā diennakts laikā var pieteikt bojājumus), automāt slēdžiem, drošinātājiem, SGS 70 W un SGS 150 W spuldzēm, droselēm 70 W un 150W un papildmateriāliem, apgaismojuma sistēmas remonta un bojājuma atjaunošanas gadījumā. Remonta gadījumos piesaistīt sertificētu ceļu būvdarbu vadītāju.

6. Pretendentam jāreaģē un jāveic bojājuma novēršana (apgaismojuma līnijas atjaunošana, vandālisma un satiksmes negadījumā bojāto apgaismojuma balsta, gaismekļa, sadales skapja atjaunošana) 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja, Pašvaldības policijas vai citas Ventspils pašvaldības amatpersonas rakstiska vai telefoniska rīkojuma darba dienās un 3 stundu laikā sestdienās, svētdienās un svētku dienās pilsētā. Veikt bojājumu reģistrēšanu speciālā žurnālā un e-pasta atskaites nosūtīšanu pasūtītājam.

7. Apgaismojuma tīkla uzturēšanā un pēc Pasūtītāja norādēm Pretendents veic:

· Mazgāšana (Sadales skapis, apgaismojuma balsts, gaismeklis);

· Grafiti un rūsas noņemšana (Sadales skapis, apgaismojuma balsts, gaismeklis);

· Apgaismojuma balsta vāka fiksēšanu;

· Krāsošana (Sadales skapis, apgaismojuma balsts);

· Līmeņošana (Sadales skapis, apgaismojuma balsts);

· Apgaismojuma balsta numurēšanu ar ūdensdrošu marķējumu; 

· Apgaismojuma sadales skapju numurēšanu ar ūdensdrošu marķējumu (veic vienotu sadales skapju numerācijas izstrādi, to saskaņojot ar Pasūtītāju);

· Apgaismojuma sadales skapju remontēšanu;

· Apgaismojuma balsta konsoles regulēšanu;

· Apgaismojuma gaismekļa remonts;

· Sadales skapju remontu un tehnisko apkopi, t.sk. skapju iekšpuses tīrīšanu no putekļiem, smiltīm, lapām vai citu veidu objektiem, shēmu, iekārtu, aizsardzības elementu esamību un  atbilstību esošai situācijai un nomināliem, drošības zīmju, kabeļu birku un operatīvo apzīmējumu atjaunošanu;
· Apgaismojuma balsta nofiksēšana pamatā;

· Pēc Pasūtītāja norādēm veikt gaismekļu rotāciju;

· Apgaismes rotājumu elementu nostiprināšanu vai noņemšanu;

· Apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtu laika releju regulēšanu, nomaiņu;

· Pēc Pasūtītāja norādēm veikt piekarkabeļu pārslēgšanu vai demontāžu; 

8. Pēc Pasūtītāja norādēm Pretendentam jānodrošina enerģijas kvalitātes analizatora uzstādīšana apgaismojuma slēgpunktā, lai analizētu patērēto jaudu (sprieguma, strāvas, aktīvās jaudas, reaktīvās jaudas, šķietamo jaudu, jaudas koeficientu, u.c. mērījumiem). Nodrošināt Pasūtītājam piekļuvi (web adresi, lietotāj vārdu un paroli) monitoringa veikšanai. Vienā apgaismojuma objektā analizators atrodas līdz četrām diennaktīm.

9. Pretendentam pēc Pasūtītāja norādēm jāveic apgaismojuma slēgpunktā starp fāzēm slodzes izlīdzināšanas darbus ja analizatora uzmērījumos starp fāzēm konstatēts vairāk kā 20% slodzes starpība.   

10. Pretendentam jāveic apgaismojuma līnijas balstu identificēšana pa fāzēm un shēmas jāiesniedz Pasūtītājam. Nepieciešamības gadījumā veic apgaismojuma balstos kabeļa pārslēgšanu, lai izlīdzinātu slodzi līnijā.
11. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 auto pacēlājam ar grozu un 1 elektrostacija 2 kW.
12. Pretendentam aizliegts ieslēgt diennakts gaišajā laikā apgaismojuma līnijas vairāk, kā 5 minūtes, šai sakarā izmantot elektrostaciju.

13. Pretendentam jānodod Pasūtītājam, Ventspils pilsētas Pašvaldības policijai dežuranta mobilā telefona numuru (uz kuru jebkurā diennakts laikā var pieteikt bojājumus), kas atbildīgs konkrētajā dienā par ielu apgaismojumu pilsētā.

14. Pretendentam jāpieņem kontrolējošo dienestu pieteikumus par bojājumiem un novērst tos Tehniskās specifikācijas 4. punktā minētajā kārtībā. Visi bojājumi fiksējami dežūrdaļas žurnālā. 

15. Pēc Pasūtītāja rakstiska vai telefoniska rīkojuma Pretendents veic izbraukšanu uz norādīto adresi kabeļu līnijas, sadales skapja identificēšanai.

16. Pēc Pasūtītāja rakstiska vai telefoniska rīkojuma Pretendents būvniekiem uzrāda dabā kabeļu līnijas trases.

17. Pēc Pasūtītāja rakstiska vai telefoniska rīkojuma Pretendents veic garantijas objekta apsekošanu un pārbaudi pilsētas apgaismojuma tīkla pienākošo spriegumu līdz garantijas objekta robežai un sagatavo Robeža aktu.   

18. Pretendents veic ikdienas atskaiti un ziņojumu nosūtīšanu Pasūtītājam uz e-pastu, par veiktajiem vai plānotajiem remontdarbiem, norādot remontdarbu adresi, bojājuma cēloni, izlietoto materiālu uzskaiti, paredzēto remontdarbu veikšanas datumu. Pretendents iesniedz bojājuma novēršanas aktu Pasūtītājam 72 stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža.

19. Pretendents patstāvīgi veic visas Pasūtītājs objektu inventarizāciju 2 reizes gadā, uzskaiti iesniedzot pasūtītājam: 

Tabula Nr. 1 Apgaismojuma balsti
	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta (iela)
	Betona balsts
	Koka balsts
	Metāla balsts

	1.
	iela
	Skaits
	Skaits
	Skaits

	2.
	iela
	Skaits
	Skaits
	Skaits

	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.


Tabula Nr. 2 Apgaismojuma gaismekļi
	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta (iela)
	70w
	150w
	ECO
	LED
	Gaismekļu kopējais skaits

	1.
	iela
	Skaits
	Skaits
	Skaits
	Skaits
	Skaits

	2.
	iela
	Skaits
	Skaits
	Skaits
	Skaits
	Skaits

	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.


Tabula Nr. 3 Apgaismojuma kontrole
	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta (iela)
	Laika slēdzis
	Krēslas slēdzis

	1.
	iela
	………………
	………………

	2.
	iela
	………………
	………………

	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.



Tabula Nr. 4 Apgaismojuma sadales skapji
	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta (iela)
	Sadales skapja Nr.
	Transformatora Nr.
	Fāžu skaits
	Ievadaizsardzības aparāta Inom, A
	Apgaismes līnijas Inom, A

	1.
	….
	….
	….
	….
	….
	….

	2.
	….
	….
	….
	….
	….
	….

	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.
	Utt.


20. Nomainot iekārtas, izmainot shēmojumu vai konstatējot neprecizitātes pilsētas apgaismojuma tīkla shēmā, Pretendentsveic nepieciešamo labojumu izstrādi un izmaiņu aktualizēšanu . Pilsētas ielu apgaismojuma tīkla principiālajā shēmā jāuzrāda:
· elektroapgādes punkti;

· komutācijas vietas;

· apgaismojuma punkti;

· kabeļu līnijas;

· tehniskie parametri;
Shēmas Pasūtītājam jāiesniedz drukātā un elektroniskā veidā (elektroniski pdf un dwg formātā). Pretendents nodrošina izlietoto videi kaitīgo spuldžu, kas satur dzīvsudrabu (Hg), pareizu utilizāciju, nododot tās sertificētiem komersantiem.  

21. Pretendents nodrošina bojāto apgaismojuma armatūru, spuldžu, balstu, betona pamatu, sadales skapju (un citu apgaismojuma tīkla nederīgo detaļu) utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodod tikai labā stāvoklī esošās rezerves daļas, atkārtotai izmantošanai, citiem remontdarbiem. Pretendents atkārtotai izmantošanai pieprasītās rezerves daļas, piegādā uz Pasūtītāja noliktavu.

22. Pretendents katru gadu veic līdz 10 sliktā stāvoklī esošu sadales skapju nomaiņu uz jauniem ekvivalentiem skapjiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

23. Pretendents, pieaicinot laboratoriju, veic pazemes kabeļu bojājumu vietas noteikšanu. Atjauno bojāto pazemes kabeļu darbību, veicot to remontu vai jauna pazemes kabeļa izbūvi.

24. Nodrošināt visu apgaismojuma punktu degšanu. Ja kāds gaismas punkts nedeg ilgāk par 72 h, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu.

25. Katra mēneša pirmajā datumā nolasīt ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumus un tos nodot A/S „Sadales tīkls” (vai līdz nākamās darba dienas plkst. 12:00, ja mēneša 1.datums ir svētku diena vai brīvdiena).

26. Pēc Pasūtītāja rakstiska vai telefoniska rīkojuma Pretendents veic elektrības pieslēgšanu komersantiem pilsētu svētku un pasākuma laikā Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Skaitītāju radījumus par patērēto elektroenerģiju iesniedzot Pasūtītājam. 

Sagatavots: 25.10.2023
