1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta, Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas,

sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2024/27

Tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventas tilta, Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Tilta automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Ugunsgrēka trauksmes sistēma (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - dūmu detektoru un aspirācijas sistēmas caurules tīrīšana no putekļiem (skapjos CP1, CP2, MDP) - 3 kompl.; | Reizes | 24 |
| - ugunsgrēka trauksmes paneļa (1 gab.) stāvokļa pārbaude un akumulatoru (2 gab.) mērīšana (skapis MDP); | Reizes | 24 |
| - darbības pārbaude un tīrīšana no netīrumiem: rokas ziņotāji (2 gab.), iekštelpu sirēna ar gaismas signālu (2 gab.) un āra gaismas trauksme (2 gab.). | Reizes | 24 |
| Video novērošanas sistēma: |  |  |
| - videokameru (negriežamas videokameras (4 gab.), pagriežamas videokameras (2 gab.)) tīrīšana un vadības pārbaude (1 reizi 6 mēnešos); | Reizes | 4 |
| - videoieraksta pārbaude (1 reizi mēnesī); | Reizes | 24 |
| - kameru pārslēgšanas no operatora monitora (SCADA win CC) un no pults, pārbaude (1 reizi mēnesī); | Reizes | 24 |
| - iekārtas tīrīšana (skapī CP3) no putekļiem (1 reizi 2 mēnešos): | Reizes | 12 |
| - video analoga signāla pārveidotājs uz optisko šķiedru signālu – 2 gab.; |  |  |
| - videorekorderis -1 gab.; videokvadraters – 2 gab.; |  |  |
| - video komutators 16 kanāli – 1 gab.; videomonitors – 5 gab.; |  |  |
| - videopults (1gab). |  |  |
| Publiskā sakaru sistēma/iekšējā sakaru sistēma (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sistēmas darba pārbaude, zvans no Kuģu satiksmes dienesta uz tilta skaļruņiem un no katra tālruņa uz visām adresēm. Skaļruņi (8 gab.); | Reizes | 8 |
| - sakaru nodrošināšana no operatora darba stacijas (SCADA win CC) ar izvēlēto skaļruni; | Reizes | 8 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem: | Reizes | 8 |
| - iekšējo sarunu stacija – 1 gab.; |  |  |
| - audio-optiskā signāla pārveidotājs – 2 gab.; |  |  |
| - iekšējie tālruņi – 4 gab.; |  |  |
| - skaļruņi – 8 gab.; |  |  |
| - zvani balstos – 2 gab. |  |  |
| Meteoroloģiskās ierīces (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - devēju (vēja virziens, vēja ātrums, temperatūra) vizuālais apskats; | Reizes | 8 |
| - signāla uz operatora monitora pārbaude (SCADA win CC): | Reizes | 8 |
| - vēja ātruma devējs – 1 gab.; |  |  |
| - vēja virziena devējs – 1 gab.; |  |  |
| - temperatūras devējs – 1 gab. |  |  |
| Klimata kontrole 3 gab. (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - kondicionieru (3 gab.) iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem (skapjos CP1, CP2, MDP). | Reizes | 8 |
| Darba stacija (SCADA win CC). Operatora dators ar monitoru (vizualizācijas programma) (1 kmpl.): |  |  |
| - sistēmas ziņojumu kontrole (1 reizi nedēļā); | Reizes | 104 |
| - sistēmas datu arhivēšana (1 reizi 12 mēnešos); | Reizes | 2 |
| - tilta kontrollera signālu pārbaude (1 reizi 3 mēnešos); | Reizes | 8 |
| - datora un monitora tīrīšana no putekļiem (1 reizi 2 mēnešos). | Reizes | 12 |
| Kontrolieru skapji CP1, CP2, CP3, SP-P5, MDP, LOP (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem: | Reizes | 8 |
| - vietējas vadības pults LOP – 1 gab.; |  |  |
| - programmējamais loģiskais kontrolieris PLC – 1 gab.; |  |  |
| - attālinātās ievada-izvada stacijas – 6 gab.; |  |  |
| - frekvences pārveidotāji – 4 gab.; |  |  |
| - optiskā tīkla slēdzis – 4 gab. |  |  |
| Kontroles un automatizācijas ierīces (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apgaismes sistēmas pārbaude; | Reizes | 24 |
| - bremžu apvalka (2 gab.) automātiskās apsildes pārbaude; | Reizes | 24 |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apsildes pārbaude: | Reizes | 24 |
| - gaismekļi ar galaslēdžiem uz durvīm – 11 gab.; |  |  |
| - apsildes elementi – 14 gab.; |  |  |
| - apsildes regulatori – 14 gab.; |  |  |
| - ventilatori – 7 gab. |  |  |
| Visas tīkla detaļas (pārslēdži, slēdži, utt.) (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - zobstieņu (8 gab.), bremžu iekārtu (4 gab.), sajūgu (4 gab.) un bloķēšanas mehānismu (4 gab.) gala slēdžu (20 gab.) vizuāla pārbaude; | Reizes | 8 |
| - visu galaslēdžu (20 gab.) signālu pārbaude uz kontrollera ievada/izvada moduļiem. | Reizes | 8 |
| Avārijas „Stop” pogas (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - pogu nostrādes pārbaude no (CP1, CP2, Ost.uzraudz., uz pretsvariem 5. un 6. balstā, LOP) – 6 gab. | Reizes | 8 |
| Sprieguma atslēgšanas slēdži (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - ievada slēdžu pārbaude skapjos (CP1, CP2, CP3, MDP) – 4 gab. | Reizes | 4 |
| Avārijas apgaismojuma pārbaude (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - atslēgt spriegumu no tīkla un pārbaudīt tās darbu ar UPS: |  |  |
| - gaismekļi – 20 gab., UPS – 1 gab. | Reizes | 4 |
| Paceļamās daļas balstu apgaismojums (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - impulsslēdžu (8 gab.) un impulsreleju (2 gab.) darbības pārbaude 5. un 6. balstā. | Reizes | 8 |
| - visu gaismekļu darba pārbaude: | Reizes | 8 |
| - iekšējie gaismekļi – 59 gab.; |  |  |
| - kustības sensori ar gaismekļiem – 12 gab.; |  |  |
| - evakuācijas norādes apgaismojums – 12 gab. |  |  |
| Kuģu satiksmes luksofori – 4 gab. (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontroliera strāvas kalibrēšana; | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats. | Reizes | 4 |
| Ceļu satiksmes luksofori – 4 gab. (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana; | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats; | Reizes | 4 |
| - skaņas signalizācijas pārbaude – 2 gab. | Reizes | 4 |
| Navigācijas ugunis – 12 gab. (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana; | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats. | Reizes | 4 |
| Satiksmes vadības zīmes – 6 gab. (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - dienas/nakts režīma devēja nostrādes pārbaude; | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats, skaņas signalizācijas pārbaude. | Reizes | 4 |
| Barjeras – 8 gab., barjeru gaismas un skaņa (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - galaslēdžu nostrādes pārbaude kontrollera ievada/izvada modulī; | Reizes | 8 |
| - automātiskās apsildes sistēmas pārbaude; | Reizes | 8 |
| - automātiskās gaismas signalizācijas sistēmas pārbaude; | Reizes | 8 |
| - automātiskās skaņa signalizācijas sistēmas pārbaude; | Reizes | 8 |
| - dzinēju (8 gab.) statora tinuma izolācijas pārbaude: | Reizes | 8 |
| - galaslēdži – 56 gab.; |  |  |
| - gaismas kontrolleris – 8 gab., LED lente – 4 kompl., LED gaism. – 32 gab.; |  |  |
| - skaņas kontrolleris – 8 gab.), skaņas signalizācija – 8 kompl.; |  |  |
| - apsildes elementi – 16 gab.; |  |  |
| - apsildes regulatori – 8 gab. |  |  |
| Tilta paceļamais mehānisms (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - bremžu dzinēju (2 gab.) statora tinumu izolācijas pārbaude; | Reizes | 8 |
| - galveno (2 gab.), rezerves (2 gab.) un slēgmehānismu dzinēju (2 gab.) statora tinumu izolācijas pārbaude. | Reizes | 8 |
| Iegremdējamie sūkņi (2 gab.) galveno balstu bedrēs (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sūkņu dzinēju statora tinumu izolācijas pārbaude, elektrodu tīrīšana – 6 gab.; | Reizes | 8 |
| - automātiskā un vietējā režīma pārbaude. | Reizes | 8 |
| Zibensaizsardzība un aizsardzība pret pārspriegumu (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - izlādņu vizuāla pārbaude – 80 gab. (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) | Reizes | 4 |
| Optiskās šķiedras līnijas un patč-kordi (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - optisko sakaru līniju pārbaude (6 gab.), savienojumu tīrīšana (32 gab.), SM panelis (2 gab.) | Reizes | 4 |
| Spēka (42 gab.) un kontroles (155 gab.) kabeļi (1 reizi 12 mēnešos): |  |  |
| - izolācijas pārbaude (kontroles kabeļi – pēc nepieciešamības), vizuālais apskats. | Reizes | 2 |
| Nepārtrauktas barošanas avoti (3 gab.) (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - vizuāla inspekcija, tīrīšana, ventilatoru darba trokšņa pārbaude, uzlādes pārbaude. | Reizes | 4 |

  - Tilta paceļamo mehānismu apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Pretsvara ass rullīšu gultnis – 4 gab. (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - pārbaudīt vāku piekļaušanās blīvumu (nepieciešamības gadījumā pievilkt gultņu korpusu vāku stiprinājuma skrūves); | Reizes | 24 |
| - blīvējuma stāvoklis (pārbaudīt blīvējumu – blīvējums nedrīkst laist garām gultņu smērvielu); | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt (nakts laikā) sasiluma temperatūru (temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla); | Reizes | 24 |
| - trokšņu līmenis (pacelšanas/nolaišanas procesā pārbaudīt (nakts laikā) kustības skaņu); | Reizes | 24 |
| - smērvielas esamība (gultņu korpusiem 2/3 no apjoma ir jābūt pildītiem ar smērvielu). | Reizes | 24 |
| Bremzes – 2 gab. (1 reizi mēnesi): |  |  |
| - pārbaudīt eļļas līmeni hidrauliskā stūmēja korpusā; | Reizes | 24 |
| - veikt vizuālu apskati | Reizes | 24 |
| - bremžu cilindra virsmai; |  |  |
| - hidrauliskā stūmēja kāta pārvietošanās, sviras svārstīšanās (nakts laikā) |  |  |
| - stiprinājuma detaļas (nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves). |  |  |
| Gala slēdži (1 reizi mēnesi nakts laikā): |  |  |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (8 gab.) un sliedēm (16 gab.) uz zobstieņa, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā); | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4 gab.) uz bremzēm, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves; | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4 gab.) uz sajūga, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves; | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4 gab.) uz slēgmehānismiem, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā). | Reizes | 24 |
| Centrālais reduktors – 2 gab., planetārais reduktors – 4 gab., motors-reduktors – 2 gab. (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - pārbaudīt eļļas līmeni reduktoros; | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt reduktoru savienojumu stāvokli rāmī; | Reizes | 8 |
| - pārbaudiet gaisa filtra stāvokli (4 gab.); | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt skrūves stāvokli gaisa izvadīšanai no reduktoriem; | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt labirinta blīvējumu pie vārpstām; | Reizes | 8 |
| - stiprinājuma skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā. | Reizes | 8 |
| Reduktoru asu atloku savienojumi – 4 gab. (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - pussajūgu savienojošo skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā (reduktoru asu atloku savienojumi) – 4 gab.; | Reizes | 4 |
| - radiālās sišanās pārbaude darba procesa laikā (nakts laikā); | Reizes | 4 |
| - temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla (nakts laikā); | Reizes | 4 |
| - rezerves piedziņas vadības sviras (2 gab.) pārslēgšanas viegluma pārbaude, pārslēgšanas sviras smērēšana, kustības un saķēdējuma pārbaude. | Reizes | 4 |
| Zobstienis (6,7m x 0,51m x 0,57m) – 4 kompl. un zobrats (Ø 0,85m) – 4 kompl. |  |  |
| - saķeres kontakta nospieduma pārbaude (kontakta nospiedums ir jābūt augstumā ne mazāk kā 30%, garumā ne mazāk kā 40 %), (1 reizi 6 mēnešos); | Reizes | 4 |
| - zobstieņu un zobratu darba virsmas (≈ 20,0m²) eļļošana (1 reizi 6 mēnešos), (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| Zobstienis - 4 gab. un piespiedošo rullīši - 8 gab. (nakts laikā): |  |  |
| - rullīšu pārbaude, vadrāmja piespiedošo rullīšu griešanās vieglums (rullīšiem brīvi jāgriežas, tos iegriežot ar rokas palīdzību); (1 reizi 6 mēnešos); | Reizes | 2 |
| - rullīšu gultņu eļļošana (1 reizi 6 mēnešos); | Reizes | 2 |
| - zobstieņu un piespiedošo rullīšu darba virsmas tīrīšana un pretkorozijas apstrāde ; | Reizes | 6 |
| - spraugu pārbaude (spraugai starp piespiedošo rullīti un zobstieņa korpusu ir jābūt ne mazākai par 0,5 mm). | Reizes | 2 |
| Slēgmehānisms - 2 gab. (1 reizi mēnesī nakts laikā): |  |  |
| - uztvērējbloku pārbaude, sprauga mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana; | Reizes | 24 |
| - priekšējā vadīklas bloku pārbaude, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana; | Reizes | 24 |
| - aizmugurējā vadīklas bloka pārbaude, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana; | Reizes | 24 |
| - piedziņas un reduktora pārbaude, tīrīšana, smērvielu un eļļas stāvokļa pārbaude, sildelementa darbības pārbaude. | Reizes | 24 |
| Eļļas nomaiņa reduktoros - 8 gab. (1 reizi 24 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - centrālais reduktors – 2 gab. (katram 45 litri); | Reizes | 1 |
| - planetārais reduktors – 4 gab. (katram 190 litri); | Reizes | 1 |
| - motors-reduktors – 2 gab. (katram 15 litri) | Reizes | 1 |

  - Tilta tehniskās telpas (t.sk. notektrauki un caurules) uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Notektrauku tīrīšana (2 x 36m); (1 reizi mēnesī nakts laikā). | Reizes | 24 |
| Notekcaurules tīrīšana (2 x 34m); (1 reizi 6 mēnešos). | Reizes | 4 |
| Balsta Nr.5 un Nr.6 telpu, galvenās sijas un iekārtas mazgāšana (izmantojot "Karcher" sūkni); (≈ 1000 m2); (1 reizi 6 mēnešos). | Reizes | 4 |
| Iegremdējamo sūkņu bedres (0,51 m3 x 2 gab.) un iegremdējamo sūkņu (2 gab.) tīrīšana un mazgāšana (1 reizi 6 mēnešos). | Reizes | 4 |
| Tilta deformācijas šuvju (4 gab.) tīrīšana nakts laikā (1 reizi 3 mēnešos). | Reizes | 8 |
| Tilta margu un barjeru mazgāšana pavasarī (1 reizi 12 mēnešos). | Reizes | 2 |
| Lietus ūdens cauruļu zem tilta laidumiem skalošana (1 reizi 6 mēnešos). | Reizes | 4 |

  - Tilta apgaismojuma uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Tilta visu gaismekļu ikdienas apsekošana, DMX adreses atjaunošana nepieciešamības gadījumā, kā arī gaismekļu remonta darbi, kas veicami objektā uz vietas (darbi veicami katru darba dienu): | Mēneši | 24 |
| - gaismekļu skaits - 857 gab. |  |  |
| Ikmēneša pārbaude trīs apgaismojuma darbības režīmos (1 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 24 |
| Vadības skapji – 2 gab. (GS5, GS6) apskate, pārbaude un iekārtu tīrīšana (1 reizi mēnesī): | Reizes/2 gados | 24 |
| - DMX512 buferis – 2 gab.; |  |  |
| - pārveidotāji: Ethernet/DMX – 3 gab.; DMX/iCANnet – 1 gab.; |  |  |
| - maršrutētāji (routers) – 3 gab. ; |  |  |
| - slēdžu pusvadītāju bloki – 2 kompl.; |  |  |
| - interfeisa plate – 3 gab.; |  |  |
| - spēka slēdži – 2 kompl.; |  |  |
| - galaslēdži – 4 gab. |  |  |
| Lāzera apkalpošana (darbi veicami 1 reizi 3 mēnešos nakts laikā) – 2 gab.: | Reizes/2 gados | 8 |
| - maršrutētāji (routers) – 2 gab.; |  |  |
| - galaslēdži – 2 gab. |  |  |
| Apgaismes sistēma kompleksā iestatīšana, programmu "Light Factory" un "Phoenix" restartēšana, pievienot vai noņemt gaismas šova laiku. (2 reizi mēnesī): | Reizes/2 gados | 48 |
| - dators ar monitoru – 1 gab. |  |  |
| - pults – 1 gab. |  |  |
| Optisko šķiedras sakaru līniju pārbaude (2 gab.), savienojumu tīrīšana – 10 gab. (1 reizi 6 mēnešos): | Reizes/2 gados | 4 |
| - ethernet/FO pārveidotājs – 4 gab.; |  |  |
| - MM panelis – 2 gab. |  |  |
| Backup izveidošana (1 reizi 12 mēnešos). | Reizes/2 gados | 2 |
| Izolācijas pretestības mērīšana, spēka līnijas – 40 gab. (1 reizi 12 mēnešos). | Reizes/2 gados | 2 |
| Gaismekļu LE1 demontāža un jaunu LE1 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim uz tilta (kā, piemēram, pacēlājs, alpīnisti u.c.). Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 1 |
| Gaismekļu LE3 demontāža un jaunu LE3 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim. Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 1 |
| Gaismekļu LE5 demontāža un jaunu LE5 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus. Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 96 |
| Gaismekļu LE6 demontāža un jaunu LE6 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim uz tilta (kā, piemēram, pacēlājs, alpīnisti u.c.). Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 1 |
| Gaismekļu LE7 demontāža un jaunu LE7 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim uz tilta (kā, piemēram, pacēlājs, alpīnisti u.c.). Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 2 |
| Gaismekļu LE9 demontāža un jaunu LE9 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim uz tilta (kā, piemēram, pacēlājs, alpīnisti u.c.). Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 1 |
| Gaismekļu LE11 demontāža un jaunu LE11 gaismekļu vai analoga gaismekļu montāža, paredzot visus nepieciešamos montāžas materiālus, kā arī mehānismus vai aprīkojumus piekļūšanai gaismeklim uz kuģu vadulām. Gaismekļa specifikāciju skatīt tehniskās specifikācijas 3.6.punktā “Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī”. | gab | 1 |
| Alpīnistu pakalpojumi gaismekļu demontāžai un atpakaļ montāžai pēc gaismekļa remonta darbu veikšanas. | darba stundas | 20 |

  - Tilta avārijas izsaukumi un avārijas novēršanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Avārijas izsaukumi, avārijas novēršana (vai citu līgumā nenorādītu darbu veikšana) darba laikā no 8ºº līdz 18ºº: |  |  |
| - sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā; | stundas | 80 |
| - sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; | stundas | 80 |
| - tehniskais speciālists par mehānismu apkalpošanu; | stundas | 16 |
| - palīgstrādnieks; | stundas | 80 |
| - avārijas izsaukuma izmaksas. | reizes | 16 |
| Avārijas izsaukumi, avārijas novēršana (vai citu līgumā nenorādītu darbu veikšana) ārpus darba laika: |  |  |
| - sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā; | stundas | 40 |
| - sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; | stundas | 40 |
| - tehniskais speciālists par mehānismu apkalpošanu; | stundas | 8 |
| - palīgstrādnieks; | stundas | 40 |
| - avārijas izsaukuma izmaksas. | reizes | 8 |

  - Gaismekļi uz Ventas paceļamā tilta, Ventspilī

| Gaismeklis | Modelis | Skaits uz tilta (gab.) | Tehniskie dati | Nomainīti gaismekļi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE 1 | NSQ72 Twin Blazer CW | 24 | Gaismeklis sienas izgaismošanai ar dubultu staru, 30W LED spuldze, 6500K, 3000lm, IP66, β=15 grādi, alumīnija korpuss pelēkā krāsā, spriegums AC 220V-230V, izmēri 190x270 mm, svars 7kg. |  |
| LE 2 | NSL54F NeoFatty CW | 76 | Gaismeklis sienas izgaismošanai, 70W, β=5/30 grādi, IP66, 1086lm, izmērs 69x1219x71mm, krāsu miksēšana, 152mm, anodēts alumīnija korpuss, ar 4-pin konektoriem, darba (uzsākšanas) temperatūra – 40°C (-20°C) līdz 50°C, lēca – caurspīdīgais polikarbonāts ar hologrāfisko plēvi kā difuzoru, AC 220V auto switching, 50/60Hz, spektrs (nm) 450-465, DMX 1-kanalu dimming 0-100%, svars 4.9kg, ar DMX vadības blokiem, IP66, līdz 20A, AC 220V-230V, -40°C līdz 50°C. | 32 gab. uz – 24VDC IP65 blue LED Linear Wall washer Light, darba spriegums 24VDC, jauda 24W, 24pcs 1W Osram LED, krāsa - bright blue, stara leņķis - 30degree, izmērs - 1000x54x36mm (H110 if included Bracked), stikls - Clear temper glass, ievades kabelis - 0.5m H05RN-F 2x1.0mm², aizsardzības pakāpe IP65, vadības bloks (izgatavošana – viens uz 6 gaismekļiem). |
| LE 3 | NSQ36 VariWhite | 64 | LED prožektors ar mainīgu gaismas intensitāti, 2700K-6500K, 1600lm, krāsu miksēšana; 152mm, izmērs 172x317x125mm, IP66, β=12 grādi, 50W, svars 3kg, AC 220V, darba (uzsākšanas) temperatūra -40°C (-20°C) līdz 50°C, DMX 2-kanālu dimmēšana (atsevišķi priekš 2700K un 6500K), alumīnija korpuss melnā krāsā, lēca; polikarbonāts, ar “top hat” (pretapžilbināšanas konstrukcija), ar DMX vadības blokiem, IP66, līdz 20A, AC 220V-230V, -40°C līdz 50°C. | 50 gab. uz – DMX512 Flood light, ievades spriegums AC 220V-240V, ievades signāls DMX512, jauda 36pcs 1W LED, krāsa 12pcs white (6000K) color + 24pcs yellow color, korpusa krāsa melna, stara leņķis 30 grādi, izmērs 440x145x220. |
| LE 4 | PureWhite 5000RGB BB | Lāzeri, kas projicē pulksteni uz paceļamās daļas | RGB DMX 512 lāzeris, max 60 grādi, 350W, ILDA adapteris, PC programmatūra video projekcijai, A/K 4, IP66, komplektā ar uzmontēto kārbu, 50K pps., BB lāzeris, >2000mW 445nm; 4mm/>1mrad, min-max 330-5000. |  |
| LE 5 | NSL NeoSlim 24 CW | 508 (1m) 5 (0,5m) | Lineārais LED gaismeklis, 6500K, min 1500lm/m, max 60W/m, izmērs 60x60x1000mm (508 gab) un 60x60x500mm (5 gab), ar DMX individuālo adresāciju, ar vadības blokiem, IP66, terminatori IP66, dimmējams 0-100%, β=15 grādi. | 118 gab. uz – 24VDC IP65 6000K LED Linear Wall washer Light, darba spriegums DC 24V, jauda 24W, 24pcs 1W Osram LED, 6000-6500K, stara leņķis 15 grādi, izmērs 1000x54x36mm, stikls: clear temper glass, Ievades kabelis 0.5m H05RN-F 2x1.0mm², IP65, vadības bloks (izgatavošana - viens uz 6 gaismekļiem). |
| LE 6 | NSL54F NeoFatty CW | 96 | LED prožektors, 633lm, spektrs (nm) 450-465, DMX 1-kanālu dimmēšana 0-100%, svars 3kg, miksēšanas distance 152mm, izmērs 69x1219x71mm, IP66, β=12 grādi, 50W, AC 220V-230V, darba (uzsākšanas) temperatūra -40°C (-20°C) līdz 50°C, alumīnija korpuss, lēca – triecienizturīgs stikls un polikarbonāts, ar “top hat” (pretapžilbināšanas konstrukcija). |  |
| LE 7 | NSQ24 Spot Blazer | 12 | Gaismeklis sienas izgaismošanai ar 30W LED spuldzi, 6500K, 3000lm, IP66, β=7 grādi, alumīnija korpuss pelēkā krāsā, spriegums AC 220V-230V, izmēri 190x250x350mm, svars 5,2kg. |  |
| LE 8 (lente) | Demontēts |  |  |  |
| LE 9 | NSQ54 Spot Blazer | 40 | Gaismeklis sienas izgaismošanai ar 65W LED spuldzi, 6500K, 6600lm, IP66, β=7 grādi, alumīnija korpuss melnā krāsā, spriegums AC 220V-230V, izmēri 190x250x350mm, svars 7kg. |  |
| LE 10 (lente) |  | 8 (8m) 4 (5m) | 100% nomainīti. | 5050 Singl Color LED Neon Flex (CL-F 21A-12-CW(4000K)), LED Type: SMD 5050, Materiāls: PVC Milky White, Darba jauda: DC24V, Nominālā jauda: 12W/m, LED Qty/m: 60LEDs, savienojuma garums: >20m, IP68 and IK08, Min. griešanas garums: 6 LEDs (10cm). |
| LE 11 | NSQ24 Spot Blazer | 20 | Gaismeklis sienas izgaismošanai ar 30W LED spuldzi, 6500K, 3000lm, IP66, β=7 grādi, alumīnija korpuss pelēkā krāsā, spriegums AC 220V-230V, izmēri 190x250x350mm, svars 5,2kg. |  |
| Kopā: |  | 857 |  |

- Apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas un lietošanas instrukcija

  - Vispārējie dati

    - Ventspils paceļamā Ventas tilta apgaismojuma sistēma sastāv no vadības bloka (atrodas Ostas kapteiņa dienesta telpā), vadības skapjiem (atrodas GS5 un GS6 balstos) un deviņām gaismekļu grupām (atrodas uz tilta).

    - Apkalpošanas dokumenti, kas pievienoti šai instrukcijai:

- Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem;

- Ostas kapteiņa dienesta telpas saslēguma shēma (tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas).

- Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma.

    - Gaismekļu vadība notiek ar pieskārienjūtīgā ekrāna pogu uzspiešanas, kur var tiltu pārslēgt no ikdienas režīma uz svētku režīmu vai izslēgt apgaismojumu (nospiest divas reizes).

    - Tiltu ir iespējams izslēgt ar avārijas izslēgšanas pogas palīdzību, kas atrodas tilta manuālā vadības pultī (pagriezt divas reizes).

    - Gaismas scēnu maiņai vai gaismekļu pārprogrammēšanas gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

  - Apgaismojuma darbināšana

    - Lai ieslēgtu ikdienas režīmu, nospiediet pogu: „Standarta režīms” (nospiest divas reizes).

    - Lai ieslēgtu svētku režīmu, nospiediet pogu: „Svētku režīms” (nospiest divas reizes).

    - Lai izslēgtu tilts izgaismojumu, nospiediet pogu: „Izslēgts” (nospiest divas reizes).

    - Sistēma automātiski pārslēdzās no režīma, kad tilts ir slēgts, uz režīmu, kad tilts ir atvērts.

    - Gadījumā, ja tika pārtraukta elektrības padeve vadības datoram, nepieciešams ieslēgt vadības datoru. Jautājumu gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

  - Apgaismojuma sistēmas apkalpošana

    - Apgaismojuma sistēmas apkalpošanu veic tikai apmācīts un attiecīgi sertificēts personāls, saskaņā ar instrukcijām.

    - Gaismekļu caurspīdīgās virsmas ieteicams tīrīt reizi mēnesī, vai tiklīdz konstatēts spilgtuma pazeminājums nokrišņu dēļ.

    - Laika periodā no novembra līdz martam, gaismekļus nepieciešams ieslēgt uz pilnu jaudu („Svētku režīms”) uz vismaz četrām stundām divas reizes mēnesī un/vai pēc stipra sniega, lai nodrošinātu korpusa atsilšanu no ledus uzkrājumiem.

    - Gaismekļu tīrīšana notiek ar ūdens plūsmu (šļūtenes uzgaļa d=12mm, 12L/min no 1,2m distances), ievērojot gaismekļu un konektoru aizsardzības pakāpi (IP66).

    - Gaismekļus un gaismekļu savienojumus nepieciešams regulāri tīrīt no sniega vai citiem uzkrājumiem, lai nepieļautu mehāniskos bojājumus.

    - Lāzera barojošo automātu (LE4) nedrīkst izslēgt, jo tas baro lāzera sildīšanas sistēmu. Nodrošināt nepārtrauktu siltumu kastē, kas nav zemāka par +15 grādiem C.

  - Avārijas situācijas

    - Gadījumā, ja sistēmai pārtraukta elektrības padošana, gaismekļi un lokālie vadības bloki pārstāj strādāt, savukārt vadības sistēma turpina strādāt no Ostas kapteiņa dienesta ēkas UPS sistēmas.

    - Pirms elektrības padeves atjaunošanas gaismekļiem un/vai lokāliem vadības skapjiem, izslēgt visus automātus sadalēs GS5 un GS6. Pēc elektrības padeves atjaunošanas, pa vienam ieslēgt automātus sākot no automāta „Ievads”.

    - Gadījumā, ja elektrības padeve tiek atjaunoto pirms izzūd UPS lādiņš, fasādes apgaismojuma sistēma ieslēdzas automātiski un turpina strādāt saskaņā ar vadība programmu.

    - Gadījumā, ja elektrības padeve netiek atjaunota pirms izzūd UPS lādiņš, dators izslēdzas. Šajā gadījumā pēc elektrības padeves atjaunošanas nepieciešams ieslēgt fasādes apgaismojuma sistēmu no jauna.

    - Gadījumā, ja nepieciešams izslēgt apgaismojumu no avārijas vadības pults, pagriezt slēdzi „SV.APG.IESL.IZS.” (divas reizes).

- Izpildītāja reaģēšanas laiks

  - Pēc Pasūtītāja iesnieguma/paziņojuma, t.sk. telefoniski, Izpildītāja personālam jāreaģē sekojošos termiņos:

    - Darba laikā no 800 līdz 1800 tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ne vēlāk kā pēc 30 (trīsdesmit) minūtēm no iesnieguma/paziņojuma saņemšanas.

    - Ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās ne vēlāk kā pēc 60 (sešdesmit) minūtēm no iesnieguma/paziņojuma saņemšanas.

- Īpašie noteikumi

  - Nakts apkalpošanas darbus var veikt naktī no plkst. 00:15 līdz plkst. 06:00, iepriekš saskaņojot ar Ostas kapteiņa dienesta Kuģu vadības dienestu un Pasūtītāja pārstāvi.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par visiem viņam zināmiem bojājumiem un avārijām. Par bojājumiem un avārijām Izpildītājam jāaizpilda žurnāls (žurnāla noformējuma piemēru skatīt zemāk). Vizuāli konstatējamiem bojājumiem veikt fotofiksāciju un pievienot pie žurnāla. Žurnāla noformējumu darba gaitā iespējams papildināt/precizēt, saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi. Žurnāls jāpilda elektroniskā formātā (word vai excel) un parakstīt iespējams ar roku vai elektroniski (pusēm savstarpēji vienojoties).

| Nr. p.k. | Kad konstatēts | Kas konstatēts | Darba veicēja (inženiera) paraksts un paraksta atšifrējums | Pasūtītāja pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums | Novērsts (jāmin vainas cēlonis un kas izdarīts, lai novērstu) | Darba veicēja (inženiera) paraksts un paraksta atšifrējums | Pasūtītāja pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Izpildītājam jānodrošina viņam nodoto rezerves daļu un aprīkojuma uzglabāšana visu līguma izpildes laiku.

  - Vismaz 1 (vienu) dienu pirms apkalpošanas/uzturēšanas ikdienas darbu veikšanas, informēt Pasūtītāja pārstāvi e-pastā, norādot veicamos darbus no tāmes pozīcijas un plānotos veikšanas laikus.

  - Papildus tilta margu un barjeru mazgāšana veicama pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Vadības centrs atrodas Ostas kapteiņa dienesta ēkā, Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.

  - Alpīnista izsaukumi gaismekļu demontāžai un atpakaļ montāžai gaismekļu remonta darbiem, saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Par darba drošību, veicot apkalpošanas/uzturēšanas darbus, atbild Izpildītājs.

  - Izpildītājam, veicot apkalpošanas/uzturēšanas darbus, jāievēro SIA “Inženierbūve” 2011.gadā izstrādāto dokumentu “Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma”.

- Pielikumi

  - 1.pielikums. Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem.

  - 2.pielikums. Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma.

  - 3.pielikums. Ostas kapteiņa dienesta telpas saslēguma shēma (tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas).