## Lapa1
2.pielikums Atklātā konkursa “Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā konstatēto defektu novēršana” nolikumam identifikācijas Nr. VBOP 2024/14 ERAF
DEFEKTU APRAKSTS
Nr.p.k. | Telpas nr. pēc projekta | Apraksts | Esošā situācija |  | Nepieciešams veikt | Vizualizācija
1 | 101 102 | Caur ēkas norobežojošo konstrukciju lietus nokrišņu laikā telpā iekļūst ūdens, Ūdens notecējuma pēdas uz stiklotās fasādes konstrukcijas. Griestu apdares bojājums mitruma ietekmē. | #VALUE! | #VALUE! | Nepieciešams konstatēt mitruma rašanās cēloni. Skārda noseglīstes demontāža ārpusē, blīvējuma saduršuves lokālais remonts, montēt noseglenti pēc nepieciešamības, skārda noseglīstes atpakaļmontāža. Iekšpusē nomazgāt, sagatavot krāsošanai, krāsošana 2 kārtās | #VALUE!
2 | 110 | Caur ēkas norobežojošo konstrukciju lietus nokrišņu laikā telpā iekļūst ūdens. Griestu apdares bojājums mitruma ietekmē. | #VALUE! |  | No ārpuses noņemt skārda noseglīsti, montēt noseglenti, montēt atpakaļ skārda noseglīsti. Iekšpusē nomazgāt, sagatavot krāsošanai, krāsošana 2 kārtās
3 | 146 155 154 | Caur logu (stikla līsti) lietus nokrišņa laikā telpā iekļūst ūdens. | #VALUE! | #VALUE! | Saudzīgi demontēt stikla paketi, iztīrīt, izbūvēt logos drenāžu, skārda noseglīstē izgriezt atbilstošas atveres drenāžai, hermetizēt, stikla paketes atpakaļmontāža | #VALUE!
4 | 115 102 120 141 140 | Plaisa sienas apdarē | #VALUE! |  | Plaisu aizdare sienā - notīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, armējošā sieta lenta, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsot 2 kārtās ar sienas krāsu, mazgājamu 1.klases, tonis - NCSS1002-Y50R (ekvivalents esošajam tonim)
5 | 107 103 | Plaisa sienas apdarē | #VALUE! |  | Plaisu aizdare sienas stūrī - notīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, armējošā sieta lenta, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsot 2 kārtās ar sienas krāsu, mazgājamu 1.klases, tonis - NCSS1002-Y50R (ekvivalents esošajam tonim)
6 | 112 | Nedarbojas gaismeklis | #VALUE! | #VALUE! | Demontēt esošo gaismekli, montēt jaunu gaismekli LED 28W, D=195, AURIGA LED1x3000 D331 T840 CLR vai ekvivalents
7 | 105 106 | Telpas funkcijām neatbilstošas kājlīstes materiāls, saraušanās/izplešanās efekta, mitruma ietekmē, radīts defekts. | #VALUE! | #VALUE! | Demontēt esošās MDF grīdlīstes, montēt jaunas baltā krāsā metāla grīdlīstes augstumā D = 110 mm (saskaņā ar vizualizāciju) | #VALUE!
8 | 144 | Durvīm bojāts roktura/atslēgu mehānisms. | #VALUE! | #VALUE! | Demontēt esošo durvju slēdzeni un rokturi, montēt jaunu evakuācijas/panikas durvju slēdzeni WILKA 4677 B(vai ekvivalents), evakuācijas durvju rokturi nerūs. tērauds un roktura pusgarnitūra (ārējā) ar īso uzliku nerūs. tērauds
9 | 106 | Trapa korpusa neatbilstoša iebetonējuma radīts defekts | #VALUE! |  | Ap trapu izkalt 0,3x0,3 m betonu, sastiegrot ar esošo betonu, betonēt, izlīdzinošais, slīpēšana, krāsošana 2 kārtās.
10 | 104 | Nedarbojas telpā uzstādītais un pieslēgtais autostāvlaukuma smilšuķērāja/naftas produktu atdalīšanas iekārtas vadības bloks. | #VALUE! |  | Pārbaudīt pieslēgumu un veikt pareizu pieslēgumu autostāvlaukuma smilšuķērājam/naftas produktu atdalīšanas iekārtas vadības blokam.
11 | 135 | Viena zemsprieguma sadales skapja durvju aizslēgšanas mehānisms nefiksējas un vērtne paliek atvērtā stāvoklī | #VALUE! |  | Jānoregulē zemsprieguma sadales skapja durvju aizslēgšanas mehānisms
12 | 129 | Nepietiekami stingrs balsta roktura konstrukcija | #VALUE! |  | Pie sēdpoda, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veikt esošā roku balsta demontāžu un uzstādīt jaunu divus IFP (vai ekvivalents) roku balstus, stiprināmus pie grīdas ar atbalsta kāju. | #VALUE!
13 | 105 | Durvju vērtnē jāizbūvē gaisa pieplūdes atvere |  |  | Saudzīgi demontēt esošo durvju vērtni. Vērtnes lejasdaļā izzāģēt gaisa pieplūdes atveri izmēros - 0,42 m garumā un 0,04 m augstumā (saskaņā pielikumā pievienoto vizualizāciju), durvju vērtnes atpakaļmontāža. | #VALUE!
14 | 147 | Nav izbūvēts sendvičpaneļu savienojuma šuves nosedzošais profils | #VALUE! |  | Sendvičpaneļa savienojuma šuvi, nosegt ar skārda noseglīsti, biezums 1mm, platums 0,30 m, krāsa analoga esošajām
15 | 152 | Izolācijas šuve nav nosegta ar noseglīsti | #VALUE! | #VALUE! | Montēt skārda apdares leņķa profillīsti (saskaņā pielikumā pievienoto vizualizāciju), biezums 1 mm, krāsa RR 20 | #VALUE!
16 | 146 | Nav nodrošināta trīs lielo paceļamo vārtu hermētiska sadurvieta ar vārtu ailēm. Starp vārtu paneli un vārtu ailes konstrukciju (augšpusē) paliek būtiska izmēra sprauga. | #VALUE! | #VALUE! | Divu esošo vārtu (pēc projekta AR-1-7 (VT1-01)) augšdaļas aprīkošana ar vārtu papildaprīkojumu Hormann (vai analogu) stiprības ribu garumā 5000 mm (saskaņā ar pievienoto vizualizāciju) | #VALUE!
17 | 207 | Gar ventilācijas vada un jumta sadurvietu lietus nokrišņu laikā telpā iekļūst ūdens. | #VALUE! |  | Veikt ventilācijas izvada un nesoša jumta profila sadurvietas blīvēšanu no telpas iekšpuses, izbūvējot tvaika barjeru un apšujot sadurvietu ar skārdu, biezumā 1mm, platumā 0,30m
18 |  | Nav atbilstoši ieklāts izolācijas slānis virs griestiem | #VALUE! | #VALUE! | Uzstādīt pagaidu pārvietošanās laipas, demontēt esošo siltumizolāciju virs iekārtajiem griestiem un ieklāt jaunu siltumizolāciju akmens vati ar biezumu 100 mm
19 | 137 | Biroja apkures divas cilpas nepieciešams nodrošināt ar atsevišķiem cirkulācijas sūkņiem. Šobrīd ir viens cirkulācijas sūknis uz divām cilpām, kā rezultātā veidojas siltumpadeves nesabalansētība starp cilpām un garākās cilpas tālākajos punktos nepietiekama siltumnesēja plūsma. | #VALUE! | #VALUE! | Apkures cilpai uzstādīt elektronisko cirkulācijas sūkni ALPHA2 25-60 130, G=1,94m3/h; H=3,28m; paredzot nepieciešamos cauruļvadus, veidgabalus un siltumizolācijas čaulas
20 | 137 | Aiz karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa sekundārā loka atplūdē nepieciešams uzstādīt temperatūras sensoru, pieslēdzot to pie vadības bloka. |  | #VALUE! | Montēt karstā ūdens temperatūras sensoru karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa sekundārā loka atplūdē, pieslēgt pie vadības bloka.
21 | 137 | Apkures sistēmai nepieciešams nodrošināt iespēju uzturēt konstantu siltumnesēja temperatūru atplūdē uz pilsētas centralizēto apkures tīklu. |  |  | Izbūvēt ūdens temperatūras sensoru apkures sistēmā, aiz siltummaiņa, atplūdē, pieslēdzot to pie vadības bloka, nodrošinot iespēju uzturēt konstantu siltumnesēja temperatūru atplūdē uz pilsētas centrālo apkures tīklu
22 | 207 | Uzstādītais WC gaisa nosūces ventilators darbojas ar pārlieku augstu trokšņa līmeni | #VALUE! |  | Veikt ventilatora PRIO 250 E2 darbības pārbaudi, trokšņu slāpētāja SLU 250-900-100 izbūve aiz ventilatora ar esošo gaisa vadu atpakaļpieslēgšanu aiz trokšņu slāpētāja, paredzot pieslēguma mezglam nepieciešamo daudzumu papildus gaisa vadu un veidgabalu.
23 | 123 | Uzstādīts neatbilstošs WC nosūces ventilācijas vadības bloks | #VALUE! |  | Veikt kanāla ventilatora PRIO 250 E2 (Systemair) ātruma regulācijas esošā vadības bloka (MTP 10) nomaiņu uz REE 1, veicot nepieciešamo elektroapsaisti
24 |  | Nojumē nedeg divi LED gaismekļi | #VALUE! | #VALUE! | Demontēt divus LED gaismekļus, montēt jaunus gaismekļus LED 41W,1283x168mm, 4433,3lm, gaismekļus montēt pie trosēm iekarot no griestiem, IP 65, 4000K, VIZULO STONE PCL-4 (vai ekvivalents) L80B10, efektivitāte>90lm/W, CRI>80
25 |  | Nav pabeigta cokola daļas apdare | #VALUE! |  | Montēt skārda apdares leņķi cokolam durvju ailas apšuvumam, MD5 galu apdare, biezums:1mm, krāsa RR23 (saskaņā ar vizualizāciju) | #VALUE!
26 |  | Nav atbilstoši nosegti perspektīvie jumta (ventilācijas) izvadi | #VALUE! | #VALUE! | Skārda vāku (Ø42 - 6gb; Ø67 - 1 gb; Ø23 - 1 gb; 60x60 - 1 gb; 85x46 - 1 gb; 106x46 - 1 gb) uzstādīšana saskaņā ar pielikumā pievienoto vizualizāciju t.sk. distanceri. Pirms pasūtīšanas pārmērīt. | #VALUE!
27 |  | Nav noizolēts kabeļu izvads caur ārsienas konstrukciju pie čillera. | #VALUE! |  | Veikt atveres blīvēšanu inženierkomunikāciju izvades vietā, ēkas ārsienā, spraugu aizpildot ar montāžas putām un blīvējot ar hermētiķi .
28 |  | Nav atbilstoši nostiprināts zibensnovedēja vads | #VALUE! |  | Nostiprināt zibensnovedēja vadu un veikt zemējuma vada nepārtrauktības saites pārbaudes mērījumus.
29 | 207 | Gar ventilācijas vada un jumta sadurvietu lietus nokrišņu laikā telpā iekļūst ūdens | #VALUE! | #VALUE! | Ventilācijas izvada sadurvietas ar jumta segumu un ventilācijas izvada vertikālās daļas fasondaļu savienojumu vietas blīvēt ar hermētiķi, novēršot mitruma iekļūšanu gaisa vadā
30 | 152 146 | Pa jumta nosūces ventilatoriem lietus nokrišņu laikā telpā iekļūst ūdens. | #VALUE! | #VALUE! | Pie ventilācijas izvadu skārda nosegjumtiņiem uzstādīt PVC skaru aizskarus (saskaņā ar vizualizāciju). Hermetizēt nosūces ventilatora izvadu. | #VALUE!
31 | 147 | Nav nosiltināta RUKKI profila aila | #VALUE! | #VALUE! | Veikt ailes, kura no ārpuses, uz Z-250 profila karkasa, aizšūta ar RUKKI profilēto skārdu, siltināšanu ar 200 mm akmens vati. No telpas iekšpuses siltinājumu apšūt ar RUKKI (vai ekvivalents) profilēto skārdu, visām sadurvietām un piedurvietām pie esošās senvičpaneļu sienas paredzot nepieciešamos RUKKI (vai ekvivalents) leņķa un piedurvietu profilus, un stiprinājumus. Nodrošināt blīvas savienojuma un piedurvietas.
32 | 147 | Nav nosiltināts RUKKI profila jumts | #VALUE! | #VALUE! | Veikt esošās jumta konstrukcijas, kura sastāv no RUKKI profilētā skārda uz Z-250 profila karkasa, siltināšanu no telpas iekšpuses ar 300 mm akmens vati, pirms tam demontējot divus esošos gaismekļus un vienu dūmu detektoru. Virs siltinājuma izbūvēt difūzijas membrānu, uz laiku demontējot esošo jumta apšuvumu. No telpas iekšpuses siltinājumu apšūt ar RUKKI (vai ekvivalents) profilēto skārdu, izbūvējot tam papildus metāla karkasu ~100 mm, visām sadurvietām un piedurvietām pie esošās senvičpaneļu sienas paredzot nepieciešamos RUKKI (vai ekvivalents) leņķa un piedurvietu profilus un stiprinājumus. Nodrošināt blīvas savienojuma piedurvietas. Veikt demontēto gaismekļu un viena dūmu detektora uzstādīšanu uz jaunizbūvētā metāla apšuvuma.