## Sheet1
4.pielikums Atklātā konkursa “Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā konstatēto defektu novēršana” nolikumam identifikācijas Nr. VBOP 2024/14 ERAF
Lokālā Tāme Nr.1
Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā konstatēto defektu novēršana
Objekta adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 6
Tāme sastādīta 2024. gada …..............
Nr. p. k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) * | darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Telpā Nr.101, Nr.102 Skārda noseglīstes demontāža ārpusē, blīvējuma saduršuves lokālais remonts, montēt noseglenti pēc nepieciešamības, skārda noseglīstes atpakaļmontāža. Iekšpusē nomazgāt, sagatavot krāsošanai, krāsošana 2 kārtās | kompl | 1
2 |  | Telpā Nr.110 No ārpuses noņemt skārda noseglīsti, montēt noseglenti, montēt atpakaļ skārda noseglīsti. Iekšpusē nomazgāt, sagatavot krāsošanai, krāsošana 2 kārtās | kompl | 1
3 |  | Telpā Nr.145, Nr.155, Nr.154 Saudzīgi demontēt stikla paketi, iztīrīt, izbūvēt logos drenāžu, skārda noseglīstē izgriezt atbilstošas atveres drenāžai, hermetizēt, stikla paketes atpakaļmontāža | kompl | 3
4 |  | Telpā Nr.115, Nr.102, Nr.120, Nr.141, Nr.140 Plaisu aizdare sienās, griestos - notīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, armējošā sieta lenta, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsot 2 kārtās ar sienas krāsu, mazgājamu 1.klases, tonis - NCSS1002-Y50R (ekvivalents esošajam tonim) | m2 | 10
5 |  | Telpā Nr.107, Nr.103 Plaisu aizdare sienas stūrī - notīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, armējošā sieta lenta, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsot 2 kārtās ar sienas krāsu, mazgājamu 1.klases, tonis - NCSS1002-Y50R (ekvivalents esošajam tonim) | m2 | 4
6 |  | Telpā Nr.112 Demontēt esošo gaismekli, montēt jaunu gaismekli LED 28W, D=195, AURIGA LED1x3000 D331 T840 CLR vai ekvivalents | kompl | 1
7 |  | Telpā Nr.105, Nr.106 Demontēt esošās MDF grīdlīstes, montēt jaunas baltā krāsā metāla grīdlīstes augstumā D = 110 mm (saskaņā ar pielikumā pievienoto vizualizāciju) | m | 25.16
8 |  | Telpā Nr.144 Demontēt esošo durvju slēdzeni un rokturi, montēt jaunu evakuācijas/panikas durvju slēdzeni WILKA 4677 B(vai ekvivalents), evakuācijas durvju rokturi nerūs. tērauds un roktura pusgarnitūra (ārējā) ar īso uzliku nerūs. tērauds | kompl | 1
9 |  | Telpā Nr.106 Ap trapu izkalt 0,3x0,3 m betonu, sastiegrot ar esošo betonu, betonēt, izlīdzinošais, slīpēšana, krāsošana 2 kārtās. | m3 | 0.1
10 |  | Telpā Nr.104 Pārbaudīt pieslēgumu un veikt pareizu pieslēgumu autostāvlaukuma smilšuķērājam/naftas produktu atdalīšanas iekārtas vadības blokam. | kompl | 1
11 |  | Telpā Nr.135 Jānoregulē zemsprieguma sadales skapja durvju aizslēgšanas mehānisms | kompl | 1
12 |  | Telpā Nr.129 Pie sēdpoda, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veikt esošā roku balsta demontāžu un uzstādīt jaunu divus IFO (vai ekvivalents) roku balstus, stiprināmus pie grīdas ar atbalsta kāju. | kompl | 1
13 |  | Telpā Nr.105 Saudzīgi demontēt esošo durvju vērtni. Vērtnes lejasdaļā izzāģēt gaisa pieplūdes atveri izmēros - 0,42 m garumā un 0,04 m augstumā (saskaņā pielikumā pievienoto vizualizāciju), durvju vērtnes atpakaļmontāža. | kompl | 1
14 |  | Telpā Nr. 147 Sendvičpaneļa savienojuma šuvi, nosegt ar skārda noseglīsti, biezums 1mm, platums 0,30 m, krāsa analoga esošajām | m | 1
15 |  | Telpā Nr.152 Montēt skārda apdares leņķa profillīsti (saskaņā pielikumā pievienoto vizualizāciju), biezums 1 mm, krāsa RR 20 | m | 3.8
16 |  | Telpā Nr. 146 Divu esošo vārtu (pēc projekta AR-1-7 (VT1-01)) augšdaļas aprīkošana ar vārtu papildaprīkojumu Hormann (vai analogu) stiprības ribu garumā 5000 mm (saskaņā ar pievienoto vizualizāciju) | gb | 2
17 |  | Telpā Nr. 207 Veikt ventilācijas izvada un nesoša jumta profila sadurvietas blīvēšanu no telpas iekšpuses, izbūvējot tvaika barjeru un apšujot sadurvietu ar skārdu, biezumā 1mm, platumā 0,30m | m | 5
18 |  | Uzstādīt pagaidu pārvietošanās laipas, demontēt esošo siltumizolāciju virs iekārtajiem griestiem un ieklāt jaunu siltumizolāciju akmens vati ar biezumu 100 mm | m2 | 180
19 |  | Telpā Nr.137 Apkures cilpai uzstādīt elektronisko cirkulācijas sūkni ALPHA2 25-60 130, G=1,94m3/h; H=3,28m; paredzot nepieciešamos cauruļvadus, veidgabalus un siltumizolācijas čaulas | kompl | 1
20 |  | Telpā Nr. 137 Montēt karstā ūdens temperatūras sensoru karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa sekundārā loka atplūdē, pieslēdzot to pie vadības bloka. | kompl | 1
21 |  | Telpā Nr.137 Izbūvēt ūdens temperatūras sensoru apkures sistēmā, aiz siltummaiņa, atplūdē, pieslēdzot to pie vadības bloka, nodrošinot iespēju uzturēt konstantu siltumnesēja temperatūru atplūdē uz pilsētas centrālo apkures tīklu | kompl | 1
22 |  | Telpā Nr. 207 Veikt ventilatora PRIO 250 E2 darbības pārbaudi, trokšņu slāpētāja SLU 250-900-100 izbūve aiz ventilatora ar esošo gaisa vadu atpakaļpieslēgšanu aiz trokšņu slāpētāja, paredzot pieslēguma mezglam nepieciešamo daudzumu papildus gaisa vadu un veidgabalu. | kompl | 1
23 |  | Telpā Nr. 123 Veikt kanāla ventilatora PRIO 250 E2 (Systemair) ātruma regulācijas esošā vadības bloka (MTP 10) nomaiņu uz REE 1, veicot nepieciešamo elektroapsaisti | kompl | 1
24 |  | Nojumē Demontēt divus LED gaismekļus, montēt jaunus gaismekļus LED 41W,1283x168mm, 4433,3lm, gaismekļus montēt pie trosēm iekarot no griestiem, IP 65, 4000K, VIZULO STONE PCL-4 (vai ekvivalents) L80B10, efektivitāte>90lm/W, CRI>80 | kompl | 2
25 |  | Montēt skārda apdares leņķi cokolam durvju ailas apšuvumam, MD5 galu apdare, biezums:1mm, krāsa RR23 (saskaņā ar pielikumā pievienoto vizualizāciju) | m | 0.6
26 |  | Skārda vāku (Ø42 - 6gb; Ø67 - 1 gb; Ø23 - 1 gb; 60x60 - 1 gb; 85x46 - 1 gb; 106x46 - 1 gb) uzstādīšana saskaņā ar pielikumā pievienoto vizualizāciju t.sk. distanceri. Pirms pasūtīšanas pārmērīt | kompl | 11
27 |  | Veikt atveres blīvēšanu inženierkomunikāciju izvades vietā, ēkas ārsienā, spraugu aizpildot ar montāžas putām un blīvējot ar hermētiķi . | m2 | 0.07
28 |  | Nostiprināt zibensnovedēja vadu un veikt zemējuma vada nepārtrauktības saites pārbaudes mērījumus. | kompl | 40
29 |  | Telpā Nr. 207 Ventilācijas izvada sadurvietas ar jumta segumu un ventilācijas izvada vertikālās daļas fasondaļu savienojumu vietas blīvēt ar hermētiķi, novēršot mitruma iekļūšanu gaisa vadā | kompl | 1
30 |  | Telpā Nr. 152, Nr.146 Pie ventilācijas izvadu skārda nosegjumtiņiem uzstādīt PVC skaru aizskarus (saskaņā ar vizualizāciju). Hermetizēt nosūces ventilatora izvadu. | kompl | 3
31 |  | Telpā Nr. 147 Veikt ailes, kura no ārpuses, uz Z-250 profila karkasa, aizšūta ar RUKKI profilēto skārdu, siltināšanu ar 200 mm akmens vati. No telpas iekšpuses siltinājumu apšūt ar RUKKI (vai ekvivalents) profilēto skārdu, visām sadurvietām un piedurvietām pie esošās senvičpaneļu sienas paredzot nepieciešamos RUKKI (vai ekvivalents) leņķa un piedurvietu profilus, un stiprinājumus. Nodrošināt blīvas savienojuma un piedurvietas. | m2 | 14
32 |  | Telpā Nr. 147 Veikt esošās jumta konstrukcijas, kura sastāv no RUKKI profilētā skārda uz Z-250 profila karkasa, siltināšanu no telpas iekšpuses ar 300 mm akmens vati, pirms tam demontējot divus esošos gaismekļus un vienu dūmu detektoru. Virs siltinājuma izbūvēt difūzijas membrānu, uz laiku demontējot esošo jumta apšuvumu. No telpas iekšpuses siltinājumu apšūt ar RUKKI (vai ekvivalents) profilēto skārdu, izbūvējot tam papildus metāla karkasu ~100 mm, visām sadurvietām un piedurvietām pie esošās senvičpaneļu sienas paredzot nepieciešamos RUKKI (vai ekvivalents) leņķa un piedurvietu profilus un stiprinājumus. Nodrošināt blīvas savienojuma piedurvietas. Veikt demontēto gaismekļu un viena dūmu detektora uzstādīšanu uz jaunizbūvētā metāla apšuvuma. | m2 | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ___%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ___%
Kopā bez PVN | [14 empty] | 0